Spis zawartości:                                                                                                                        	str. 2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.	INWESTOR	4

2.	ADRES INWESTYCJI:	4

3.	WŁAŚCICIEL	4

4.	BIURO PROJEKTÓW	4

5.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

6.	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	4

7.	STAN  ISTNIEJĄCY	5

7.1.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STANU ISTNIEJĄCEGO	5

8.	STAN PROJEKTOWANY	5

8.1.	PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU	5

8.2.	Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	5

8.3.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO	5

8.3.1	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU PO ZMIANACH	6

8.3.2	PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI	6

8.3.3	PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH	6

8.3.4	PROJEKTOWANE ZMIANY W ZKRESIE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH	7

9.	ZAKRES I SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	7

10.	SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	8

11.	WARUNKI OCHRONY P/POŻAROWEJ	8

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;	8

Odległość od obiektów sąsiadujących	8

Parametry pożarowe występujących substancji palnych	9

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	9

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach	9

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych	9

Podział obiektu na strefy pożarowe	9

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;	9

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe	10

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;	10

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.	11

Drogi pożarowe.	12

12.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA	13

12.1.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	13

12.2.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	13

12.3.	PLAN BIOZ	13

12.4.	INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT	14

Spis załączników:

Kopie uprawnień projektantów

Oświadczenia projektantów

Spis rysunków:

Architektura:

rys. nr A1. Sytuacja

rys. nr A2. Rzut parteru

rys. nr A3. Rzut I piętra

rys. nr A4. Rzut II piętra

rys. nr A5. Rzut III piętra

rys. nr A6. Rzut IV piętra

rys. nr A7. Rzut dachu

rys. nr A8. Przekroje A-A i B-B

Konstrukcje:

Instalacje sanitarne:

Instalacje elektryczne:

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

# INWESTOR

ZESPOŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Brzegu Dolnym

56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 1A

# ADRES INWESTYCJI:

ZESPOŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Brzegu Dolnym

56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 1A

dz. nr 67, AM-1, obręb m. Brzeg Dolny

# WŁAŚCICIEL

POWIAT WOŁOWSKI - właściciel

ZESPOŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Brzegu Dolnym – trwały zarząd

# BIURO PROJEKTÓW

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz

Ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław, tel.: 693430311, 665446077

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomiędzy stronami

- Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiającego

- Protokoły z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych

- Protokoły badań instalacji piorunochronnych

- Inwentaryzacja, pomiary z natury oraz niezbędne odkrywki

# ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przebudowy klatek schodowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych związanej z wykonaniem instalacji odymiania oraz wykonania innych niezbędnych prac związanych z dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym do obowiązujących przepisów p/pożarowych.

Projekt zawiera:

- Inwentaryzację stanu istniejącego.

- Ocenę techniczną stanu istniejącego

- Sposób wykonania prac i rodzaj zastosowanych materiałów.

# STAN  ISTNIEJĄCY

Budynek wybudowany został w roku 1951. Obiekt złożony jest z V - kondygnacyjnego budynku głównego, II - kondygnacyjnego łącznika administracyjnego oraz I - kondygnacyjnej sali gimnastycznej.

Na terenie obiektu realizowane są typowe zadania oświatowe.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STANU ISTNIEJĄCEGO

Powierzchnia działki:                                  2.3761 ha

Powierzchnia zabudowy budynku:            1454,12 m²

Powierzchnia użytkowa budynku              4073,31 m²

Kubatura brutto:                                   ok.14700,00 m³

# STAN PROJEKTOWANY

## PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Na terenie działki nie przewiduje się zmian w sposobie jej zagospodarowania.

## Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kompleks szkolny objęty jest zgodnie z zapisami MPZP Miasta Brzeg Dolny strefą ochrony konserwatorskiej B i znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na obszarze objętym planem  - ozn. C94UPo występują obiekty wpisane do wykazu zabytków architektury i budownictwa. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebudową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, wpisanych do wykazu zabytków architektury i budownictwa należy prowadzić w porozumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.

Na etapie sporządzania projektu wystąpiono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z wnioskiem o zaopiniowanie proponowanych rozwiązań projektowych.

## OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Układ funkcjonalny obiektu nie ulega zmianie.

Z uwagi na przepisy p/pożarowe dot. ewakuacji w czasie pożaru projektuje się wydzielenia klatek schodowych od komunikacji ogólnej oraz podział komunikacji ogólnej drzwiami dymoszczelnymi w celu skrócenia odcinków dróg ewakuacyjnych.

Projektowane zmiany budowlane obejmują:

- wydzielenia obu klatek schodowych wewnętrznych ściankami przeszklonymi w konstrukcji aluminiowej o odporności ogniowej min. REI60 z drzwiami otwieranymi na zewnątrz o odporności EI30 w systemie np.: ALUPROF  METALPLAST lub ALUFIRE

- wykonanie instalacji oddymiania wydzielonych klatek schodowych w systemie np.: D+H z użyciem okien dachowych oddymiających typu np.: Fakro FSP1 oraz okien napowietrzających wykonanych w istniejącej stolarce z siłownikami typu np.: D+H KA34

- montaż przegród ściankami przeszklonymi na konstrukcji aluminiowej z drzwiami dymoszczelnymi np.: ALUPROF  METALPLAST lub ALUFIRE na poziomych odcinkach dróg ewakuacyjnych - korytarzy wymagających skrócenia – piętro I i III

- wykonanie zamknięcia piwnic budynku głównego drzwiami o klasie odporności EI30

- wykonanie zamknięcia wyjścia z głównej klatki schodowej na poddasze nieużytkowe drzwiami o klasie EI30

- zmiana lokalizacji hydrantów wewnętrznych HP25 z wężem półsztywnym

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU PO ZMIANACH

Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie:  1454,12 m²

Powierzchnia użytkowa parteru:                                1197,09 m²

Powierzchnia użytkowa I piętra:                                  868,11 m²

Powierzchnia użytkowa II piętra:                                 712,95 m²

Powierzchnia użytkowa III piętra:                                718,83 m²

Powierzchnia użytkowa IV piętra:                                575,70 m²

Powierzchnia użytkowa budynku:                              4072,68 m²

Kubatura brutto:                                                  ok.14700,00 m³

### PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

### PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Instalacja hydrantów wewnętrznych

Do wewnętrznego gaszenia pożaru projektuje się w budynku instalację p.poż. hydrantową nawodnioną wymiarowaną w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W budynku przewidziano montaż 2 hydrantów dn25  na korytarzach zgodnie z częścią rysunkową

Na przewodzie zasilającym instalację hydrantową należy zamontować zestaw antyskażeniowy składający się z 2 zaworów odcinających i zaworu antyskażeniowego EA DN 40. Na instalacji wody bytowej z tworzywa sztucznego należy, za odejściem na instalację hydrantową zastosować zawór pierwszeństwa lub nadprędkości dn40 w celu uniemożliwienia niekontrolowanego wypływu wody z instalacji bytowej w przypadku jej uszkodzenia w czasie pożaru. W przypadku braku wymaganego ciśnienia przed hydrantem wynoszącego 0,2MPa należy zastosować zestaw hydroforowy firmy Wilo typ Comfort-Vario lub innej równorzędnej który zapewni właściwe ciśnienie w instalacji hydrantowej. Dlatego przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić czy na wpięciu do budynku jest wymagane ciśnienie.

Rodzaj i rozmieszczenie hydrantów:

W budynku projektowana jest nawodniona instalacja hydrantów wewnętrznych Φ25 z wężem półsztywnym. Zaprojektowano 2 hydranty . Do obliczeń przyjęto jednoczesność działania 2 hydrantów.

Szafki hydrantowe z hydrantem 25 wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny o długości 30m.

Nominalny zasięg poziomy dla hydrantów 25 wynosi 33 m - zastosowaniem odcinka węża o długości 30 m.

Wydajność obliczeniowa jednego hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.

Minimalne ciśnienie na wylocie z prądnicy 0,2 MPa.

Zawory należy umieścić na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Przed hydrantem lub zaworem musi być przestrzeń dla rozwinięcia linii gaśniczej. Hydranty powinny być oznaczone i oznakowane wg PN/N-01256 T1-1992 i PN-92/N-01256/01 tablica 12. Instalacja wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych. W celu zabezpieczenia zagniwania wody należy przewidzieć czasowe płukanie W tym celu należy w szafce hydrantowej najdalszego hydrantu przewidzieć zawór spustowy.

Przy przejściach przez przegrody oddzielenia p.poż zastosować zabezpieczenia np. systemu Hilti.

Całą instalację należy po wykonaniu dokładnie przepłukać. Badania szczelności urządzeń należy wykonać w temperaturze powietrza powyżej 0 oC przed zakryciem bruzd i szachtów. Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Dokładne obliczenia i dobór średnic należy wykonać na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja będzie prowadzona po wierzchu ścian i nad sufitem podwieszanym. Instalację  należy wykonać z rur stalowych np. systemu Geberit C-stahl lub z ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg normy PN-73/H-74200i. Rury gwintowe łączone będą za pomocą kształtek z żeliwa szarego z uszczelnieniem z czesanych włókien konopnych nasyconych mieszaniną pokostu z kredą.

### PROJEKTOWANE ZMIANY W ZKRESIE INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

# ZAKRES I SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art.51 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( DZ. U. nr 62 z 2001r. poz. 627 ze zmianami) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkować związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.nr 257 z 2004r., poz.2573 ze zmianami)

# SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Przebudowywany budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne – w najbliższej przyszłości planowana jest przebudowa budynku z dostosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne – odrębnym opracowaniem projektowym.

# WARUNKI OCHRONY P/POŻAROWEJ

## Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania  oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku dawnych warsztatów szkolnych na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu resocjalizacyjnego.

Adres inwestycji:

ZESPOŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Brzegu Dolnym

56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 1A

dz. nr 67, AM-1, obręb m. Brzeg Dolny

Pow. zabudowy bud. projektowanego wynosi 1454,12m² pow. wewnętrzna bud. projektowanego wynosi 4072,68 m²

Wysokość i ilość kondygnacji:

- wysokość budynku głównego - 19,50m (budynek średniowysoki „SW”),

- wysokość łącznika - 8m (budynek niski „N”),

- wysokość sali gimnastycznej - lOm (budynek niski „N”),

- ilość kondygnacji naziemnych budynku głównego - 5,

- ilość kondygnacji naziemnych łącznika - 2,

- ilość kondygnacji naziemnych sali gimnastycznej - 1,

- ilość kondygnacji podziemnych budynku głównego - 1,

- ilość kondygnacj i podziemnych łącznika - 0,

- ilość kondygnacji podziemnych sali gimnastycznej - 0,

- ilość klatek schodowych budynku głównego - 2,

- ilość klatek schodowych łącznika - 0.

- ilość klatek schodowych sali gimnastycznej - 0

## Odległość od obiektów sąsiadujących

Inwestycja znajduje się na terenie oznaczonym w MPZP jako C94UPo – usługi, odległości od innych budynków ze względu na ochronę przeciwpożarową określone w rozdziale 7 Działu VI rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz. U Nr 75, poz.690 z późn. zmianami) nie są zachowane.

## Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe. Nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy, ciecze łatwo zapalne, czy inne w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80, poz. 563).

## Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla projektowanego budynku – obiekt zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL – nie zachodzi potrzeba wyznaczania/obliczania gęstości obciążenia ogniowego.

## Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynku zgodnie z § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690) zalicza się do następujących kategorii zagrożenia ludzi: ZLIII:

Ogółem w budynku może przebywać …. osób

Podsumowując budynek klasyfikuje się jako budynek oświatowy.

## Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W obiekcie nie będzie substancji pożarowo niebezpiecznych, których stosowanie lub magazynowanie byłoby podstawą do kwalifikowania stref lub pomieszczeń do zagrożonych wybuchem.

## Podział obiektu na strefy pożarowe

Przewiduje się w budynku jedną strefę pożarową w której wydzielono  pożarowo klatki schodowe (ściany REI60 i drzwi EI30)

## Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

Zgodnie z § 212 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury projektowany budynek powinien posiadać klasę odporności ogniowej „B”

Klasa odporności ogniowej elementu:

1. Główne elementy konstrukcji nośnej ( ściany, słupy, podciągi, ramy)       R 120

2. Stropy                                                                                                       REI 60

3. Ściany wewnętrzne                                                                                     EI 30

4. Ściany zewnętrzne                                                                                      EI 60

5. Przekrycie dachu                                                                                        RE30

6. Ściany i stropy wydzielające klatkę schodową                                          REI 60

Wszystkie elementy „NRO” – nie rozprzestrzeniające ognia; drewniane elementy więźby dachowej należy impregnować do stopnia nie zapalności.

Wszystkie pomieszczenia użytkowe na poddaszu oddzielone są od  palnych elementów konstrukcji więźby dachowej przegrodami EI 30.

W wypadku okładzin szklanych należy stosować szkło o określonej klasie odporności ogniowej oraz o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukące się na drobne, nieostre kawałki.

## Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Zgodnie z § 236, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku powinna być możliwości ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”.

W strefach pożarowych zaliczanych do ZL, w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „dojściem ewakuacyjnym”.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych zostanie wykonane (przed przystąpieniem do eksploatacji) znakami zgodnie z PN 92/N-01256/01 i 02, w sposób zapewniający dostarczenie niezbędnych informacji osobom przebywającym w obiekcie do ewakuacji.

Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione.

Ewakuacja ludzi z budynku odbywa się następująco:

- Z kondygnacji parteru poprzez komunikację ogólną i klatkę schodową z samoczynnie uruchamianą instalacją oddymiajacą na zewnątrz, lub bezpośrednio z komunikacji ogólnej na zewnątrz,

- z kondygnacji piętra i pozostałych kondygnacji na klatkę schodową z samoczynnie uruchamianą instalacją oddymiajacą i na zewnątrz

## Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

W budynku zabezpieczono:

- instalacje elektryczne przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wyłączającym dopływ 	prądu do wszystkich urządzeń i instalacji nie używanych podczas pożaru; wyłącznik 	usytuowano przy wejściu głównym do budynku i odpowiednio oznakowany,

- instalacje wentylacji – przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów 	niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 	wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 	zapewniający nierozprzestrzeniane ognia. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia 	przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wyposażone w 	przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie 	odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego lub stropu uruchamiane przez system sygnalizacji pożaru.

- Przepusty instalacyjne (wszystkich instalacji) o średnicy powyżej 4 cm w ścianach klatki schodowej, w ścianach i w stropie przedsionka ppożarowego zabezpieczone będą w klasie odporności ogniowej EI 60,

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 	terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku .

Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

W budynku zaprojektowano:

- instalację hydrantów wewnętrznych – stosownie do zapisu § 15 rozporządzenia   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80, poz. 563). zaprojektowano  wewnętrzną sieć przeciwpożarową - hydranty 25 z wężem półsztywnym z zasilaniem zapewnionym, przez co najmniej 2 godziny. W budynku przewidziano dwa hydranty – po jednym na każdej kondygnacji, zlokalizowane przy wejściu na klatki schodowe. Bilans wody p.poż. dla hydrantu śr. 25 mm Q p.poż. = 1,0 dm3/s x 2 hydranty  = 2,0 dm3/s. Woda p.poż. ułożona będzie z rur stalowych ocynkowanych .

- przewody i kable wraz z zamocowaniami zasilające i sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas ich działania, jednak nie mniejszy niż 90 minut ( 30 minut dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych)

- instalację oddymiania klatki schodowej 1 oknami dachowymi z funkcją oddymiania o łącznej pow. czynnej 3,1m2 uruchamianą samoczynnie

- instalację oddymiania klatki schodowej 2 oknami dachowymi z funkcją oddymiania o łącznej pow. czynnej 2,3m2 uruchamianą samoczynnie

Obiekt będzie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których        normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się (oleje, lakiery, smary itp.);

C – gazów (propan, acetylen, gaz ziemny itp.);

D – metali (magnez, sód, potas, lit itp.);

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi w obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL

Gaśnice powinny być rozmieszczone:

- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

- przy wejściach do budynków,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

- w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

- w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

- przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Szczegółową specyfikację dot. Ilości, rozmieszczenia i rodzaju gaśnic należy sporządzić w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”

## Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w zasięgu istniejących hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie działki – ilość wody wymagana – 10l/s;

Budynek spełnia szczegółowe wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

## Drogi pożarowe.

Projektowany obiekt nie wymaga drogi pożarowej zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

PONADTO.

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione,

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich części budynków.

Wszystkie wyroby budowlane biernej ochrony przeciwpożarowej takie jak: drzwi przeciwpożarowe, klapy dymowe, uszczelnienia przepustów instalacyjnych, zabezpieczenia ogniochronne, muszą posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wydane przez organy upoważnione tj. odpowiednio ITB lub CNBOP.

Przed przystąpieniem do eksploatacji budynku należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.

Projekty techniczne instalacji – urządzeń przeciwpożarowych wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji instalacji – urządzeń przeciwpożarowych jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Opracowano na podstawie:

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  ( Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Polska Norma PN-92/N- 01256/01 i 02 „Ochrona przeciwpożarowa”, „Ewakuacja”.

PN-71/B-02863 „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych – wymagania”.

PN – EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne”.

EN – 671-1:2001 „Stałe urządzenia gaśnicze – hydranty wewnętrzne z wężem płaskoskładanym”.

# BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 106 z 2000r. z późn. zmianami)

Adres obiektu:                       56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 1A

dz. nr 67, AM-1, obręb m. Brzeg Dolny

Nazwa i adres inwestora:     ZESPOŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH w Brzegu Dolnym

56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-go Maja 1A

Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. arch. Rafał Pyrcz

Adres projektanta: 		Ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

## ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie

i ogrodzenie,

- przygotowanie rusztowań

- prace zabezpieczające

- prace rozbiórkowe

- roboty ciesielskie

- roboty murarskie

- wykonanie izolacji

- roboty dekarskie i blacharskie – opierzenie i pokrycie dachu,

- roboty tynkowe i okładzinowe,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- prefabrykacja i montaż elementów żelbetowych

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej

## PLAN BIOZ

Ze względu na specyfikę  projektowanych robót  budowlano- montażowych, projekt zgodnie z art. 20, ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

Wszystkie prace budowlano-montażowe, rozbiórkowe, odbiory robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP, normami, pod nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych, wykwalifikowanych i przeszkolonych , przy użyciu właściwego sprzętu i ekwipunku. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków BHP zgodnie z zasadami określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003r, a także innych przepisach BHP. Powyższy wymóg powinien być spełniony  również gdy nie zachodzi obowiązek sporządzenia planu BIOZ. Wszyscy pracownicy  na placu budowy powinni zostać przeszkoleni nt bezwzględnego  przestrzegania warunków BHP oraz poinformowani przez kierownika budowy o zakresie i sposobie realizacji inwestycji.

opracował:

mgr inż. arch. Rafał Pyrcz

Wrocław, grudzień 2015 r.