Spis zawartości:                                                                                                                        	str. 2

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  ZAMIENNEGO

1. INWESTOR	5

2. ADRES INWESTYCJI:	5

3. WŁAŚCICIEL	5

4. BIURO PROJEKTÓW	5

5. PODSTAWA OPRACOWANIA	5

6. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	6

7.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN	6

7.1. WPŁYW ROBÓT NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU 	8

7.2.   DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJĄCEGO	8

7.3.  INSTALACJE SANITARNE  - ETAP IV ( oprac. inż. Marcin Wesołowski )	8

Rysunki i dobory urządzeń wykonano m.in. w oparciu o katalogi firm np.: Wavin, FlamaGaz, V&N, Viessmann, Reflex. Wykonawca może zastosować materiały inne o nie gorszych parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. Jeżeli zastosowane zostanie inne niż przewidziane w projekcie rozwiązanie techniczne wiążące się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.	10

7.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	26

Zakres opracowania	26

Zasilanie szpitala	26

Stan istniejący	26

Stan projektowany	26

Bilans mocy	27

Kompensacja mocy biernej	27

Przeciwpożarowe wyłączenie prądu	27

Zasilanie awaryjne	27

Trasy kablowe	28

Obwody wymagające podwyższonej pewności zasilania w energię elektryczną	28

Klasyfikacja projektowanych obwodów ze względu na pewność zasilania	28

Zasilanie sali intensywnego nadzoru	29

Zasilanie gabinetu zabiegowego – intensywny nadzór	29

Zasilanie gabinetu zabiegowego – izba przyjęć	29

Zasilanie urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych	29

Zasilanie pozostałych obwodów	30

Oświetlenie elektryczne	30

Oświetlenie podstawowe	30

Łączniki oświetleniowe	30

Oświetlenie nocne	31

Oświetlenie na czas zabiegów w sali intensywnego nadzoru, oraz gabinetach zabiegowych	31

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	31

Oświetlenie stref wysokiego ryzyka i oświetlenie zapasowe	32

Instalacja ogólna siły i gniazd wtyczkowych	33

Wymogi ogólne	33

Instalacja medyczna gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach grupy 2	33

Kolorystyka gniazd wtykowych	34

Sieć okablowania strukturalnego (LAN)	34

Zakres opracowania	34

Wykaz norm	34

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego	35

Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego	36

Topologia systemu	36

Okablowanie poziome	36

Punkty przyłączeniowe użytkowników	37

Panele krosowe RJ45 miedziane	38

Sprawdzenie sieci, pomiary	38

Gwarancja	38

Uwagi dla Inwestora	39

Instalacja telekomunikacyjna	39

Instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną	39

8. Ochrona przeciwprzepięciowa	39

Uziom 	39

9. ZAKRES I SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	40

10. WARUNKI OCHRONY P/POŻAROWEJ	40

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	40

11.1.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	40

11.2.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	40

11.3. PLAN BIOZ	47

11.4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT	47

11.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.	48

11.6. UWAGI KOŃCOWE	50

Spis rysunków:

architektura i konstrukcje

rys. nr A2. Elewacja północna – zmiany budowlane

rys. nr A3. Elewacja wschodnia – zmiany budowlane

rys. nr A4. Strefa wejściowa – zmiany budowlane

rys. nr A5. Przebudowa części pomieszczeń przyziemia – zmiany budowlane

rys. nr A6. Przebudowa części pomieszczeń oddziału wewnętrznego	– zmiany budowlane

rys. nr A7. Przebudowa poddasza - kotłownia	– zmiany budowlane

instalacje sanitarne

| IS01 | Rzut dachu – instalacje wentylacyjne, chłodu, kanalizacyjne i gazowe. |
| --- | --- |
| IS02 | Rzut piwnicy – instalacje wod-kan, c.o., gazu. |
| IS03 | Rzut parteru – instalacje wod-kan, c.o., gazu, wentylacyjne. |
| IS04 | Rzut piętra – instalacje wod-kan, c.o., gazu. |
| IS05 | Rzut poddasza – instalacje wod-kan, c.o., gazu, wentylacyjne. |
| IS06 | Rzut strychu – instalacje wod-kan, c.o., gazu. |
| IS07 | Rzut piwnicy –instalacje wentylacyjne i chłodu |
| IS08 | Rzut piętra – instalacje wentylacyjne i chłodu |
| IS09 | Rzut strychu – instalacje wentylacyjne i chłodu |

instalacje elektryczne

| ES 01 | Schemat rozdzielnicy RG |
| --- | --- |

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

# INWESTOR

POWIAT WOŁOWSKI

Plac Piastowski 2 , 56-100 Wołów

# ADRES INWESTYCJI:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wołowie Sp. z o.o.

Ul. Inwalidów Wojennych 26 , 56-100 Wołów

dz. nr 53/5 i 53/4, AM 22, obręb Wołów, jedn.ewid. Wołów

# WŁAŚCICIEL

POWIAT WOŁOWSKI

Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów

# BIURO PROJEKTÓW

DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrcz

Ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław, tel.: 665446077

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomiędzy stronami

- Uzgodnione materiały wykończeniowe i kolorystyka

- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 112/14 z dnia 02.04.2014r.

- Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę nr 149/16 z dnia 04.05.2016r.

- Opinia konserwatorska nr WUOZ.5183.5.2017.DG z dn. 01.03.2017r.

- Decyzja WSSE nr 263/17 z dn. 21.02.2017r.

- Decyzja WSSE nr 251/17 z dn. 21.02.2017r.

- Uzgodnienia na etapie projektowania

# ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera zamienny projekt robót budowlanych związanych z przebudową strefy wejściowej budynku szpitala i remontem elewacji budynku. Proponowane rozwiązania nie powodują zmiany bryły i głównych wymiarów budynku.

W zakresie opracowania mieszczą się następujące zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:

I ETAP

- przebudowa stref wejść do szpitala

II ETAP

- przebudowa punktu przyjęć do szpitala na szpitalną izbę przyjęć w przyziemiu budynku

III ETAP

- przebudowa części pomieszczeń oddziału wewnętrznego na I piętrze budynku z wyodrębnieniem sali intensywnego nadzoru całodobowego

IV ETAP

- przebudowa części poddasza nieużytkowego na kotłownię

- przebudowa wewnętrznych instalacji gazu ziemnego

- budowa instalacji solarnej

- przebudowa wewnętrznych instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- przebudowa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

- przebudowa wewnętrznych instalacji hydrantów wewnętrznych

V ETAP – rewitalizacja otoczenia budynku szpitala wg odrębnego opracowania

- przebudowa zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych

- rozbiórka dwóch parterowych obiektów budowlanych o charakterze techniczno-magazynowym na terenie parku przyszpitalnego

- zmiana aranżacji przebiegu ścieżek parkowych

- zmiana organizacji ruchu pieszego

# OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Projektowane zmiany obejmują:

I ETAP

      - Pozostawienie nadszybia dźwigu osobowego ponad dachem budynku w niezmienionym stanie przy zachowaniu pierwotnej żelbetowej konstrukcji obudowanej okładziną z blachy tytanowo-cynkowej. Pokrycie zadaszenia nadszybia -dachówka ceramiczna.

      - Wprowadzenie, w miejsce pierwotnie projektowanych robót polegających na oczyszczeniu „klatki” szybu z kształtowników stalowych obudowanych siatką stalową o drobnych oczkach z  wyczyszczeniem i konserwacją oraz polakierowaniem w kolorze stalowym zbliżonym do RAL 9007, obudowy szybu wewnątrz budynku z blachy  nierdzewnej o wykończeniu matowym - „szczotkowanej” mocowanej do podkonstrukcji z kształtowników stalowych zimno giętych.

      - Wprowadza się zamianę napędu dźwigu z hydraulicznego na elektryczny z prefabrykowaną maszynownią w postaci szafy usytuowanej w sąsiedztwie szybu na ostatniej kondygnacji.

      - Wprowadza się zmianę systemu szklenia obudowy głównego wejścia do szpitala z kształtek szklanych typu PROFILIT na system fasadowy oparty na konstrukcji aluminiowej lakierowanej w kolorze RAL 9006

- Wprowadza się zamianę  szerokości drzwi wejściowych z przedsionka do budynku szpitala z otwieranych na rozsuwane automatycznie z detektorem ruchu.

- Wprowadza się dodatkowe zabezpieczenie drzwi wejściowych do budynku szpitala kurtyną powietrzną z nagrzewnicą zasilaną z istniejącej instalacji CO.

- Istniejące boczne wejście prowadzące do punktu przyjęć do szpitala w przyziemiu budynku od strony elewacji wschodniej projektuje się pozostawić w stanie istniejącym do momentu wykonania kolejnego etapu prac związanych z przebudową części pomieszczeń przyziemia na szpitalną izbę przyjęć.

9. Wprowadza się instalację monitoringu zewnętrznego głównego wejścia do budynku w postaci dwóch kamer zewnętrznych instalowanych na elewacji północnej.

II ETAP

- Projektuje się przebudowę części pomieszczeń przyziemia budynku wchodzących w skład istniejącego punktu przyjęć do szpitala z przeznaczeniem na izby przyjęć: dzienną, świąteczno-nocną, poczekalnię dla pacjentów, gabinet zabiegowy, węzeł sanitarny dla pacjentów i osobny dla personelu, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne oraz wydzielone pomieszczenie techniczne rozdzielni elektro-energetycznej i gospodarcze.

III ETAP

- Projektuje się przebudowę części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Wewnętrznego mieszczącego się na I piętrze budynku związaną ze zmianą lokalizacji Sali Intensywnego Nadzoru Całodobowego, dyżurki pielęgniarek i lekarzy, sali chorych, gabinetu ordynatora oddziału, gabinetu diagnostyki, węzła sanitarnego dla personelu, pomieszczeń technicznych i pomieszczenia do obsługi cateringowej.

IV ETAP

- Projektuje się adaptację części poddasza nieużytkowego, w miejscu istniejącej lokalizacji  zbiornika na ciepłą wodę użytkową na lokalną kotłownię kondensacyjną zasilaną gazem ziemnym z istniejącego przyłącza w celu zapewnienia dodatkowego rezerwowego źródła zasilania budynku w ciepło do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowe źródło ciepła wspomagające mają zapewnić zestawy kolektorów słonecznych usytuowane na zadaszeniu tarasu elewacji południowej.

V ETAP

- Projektuje się usunięcie elementów dysharmonicznych na terenie przyszpitalnego parku – rozbiórkę dwóch parterowych budynków – dawnego prosektorium i magazynu oraz uporządkowanie zieleni i komunikacji pieszej a także nową aranżację ścieżek z wyposażeniem w małą architekturę służącą rehabilitacji pacjentów szpitala i osób odwiedzających.

- Projektuje się zmianę porządkującą  odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku szpitala do jednego przyłącza w ulicy Inwalidów Wojennych

- Projektuje się połączenie, projektowanego wg odrębnego opracowania, parkingu dla samochodów osobowych  z drogą wewnętrzną od strony ulicy Inwalidów Wojennych, z pierwotnie projektowaną strefą wejściową i podjazdem dla ambulansów.

## WPŁYW ROBÓT NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Bez zmian

## DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJĄCEGO

Bez zmian

### 7.3.  INSTALACJE SANITARNE  - ETAP IV ( oprac. inż. Marcin Wesołowski )

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora;

- obowiązujące normy i przepisy;

- literatura branżowa;

- wytyczne producentów;

- podkłady architektoniczne;

- mapa do celów projektowych.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy instalacji sanitarnych:

zewnętrznych ( wg odrębnego opracowania ):

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

wewnętrznych:

- instalacji wod.-kan.,

- instalacji solarnej,

- instalacji ogrzewczej,

- instalacji wentylacji,

- instalacji gazu,

- instalacji chłodu.

dla przebudowy budynku Szpitala w Wołowie w ramach zadania: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, dz. nr 53/5, 53/4 AM22, obręb m. Wołów, jednostka ewidencyjna 022203_4 m. Wołów.

W zakres przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi połączenie istniejących zewnętrznych odcinków kanalizacji sanitarnej.

W zakres przebudowy zewnętrznej instalacji gazu wchodzi doprowadzenie gazu z istniejącej szafki gazowej do szafki nowoprojektowanej.

W zakres przebudowy instalacji wewnętrznych wchodzą pomieszczenia wyszczególnione w graficznej części opracowania.

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym dokumencie stanowiącym część dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Inwestorem, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również z uwagi na charakter obiektu (budynek istniejący) zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia.

Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

WARIANTY.

### Rysunki i dobory urządzeń wykonano m.in. w oparciu o katalogi firm np.: Wavin, FlamaGaz, V&N, Viessmann, Reflex. Wykonawca może zastosować materiały inne o nie gorszych parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. Jeżeli zastosowane zostanie inne niż przewidziane w projekcie rozwiązanie techniczne wiążące się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Nadzór autorski.

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Pracownię Projektową.

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie.

Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów.

OPIS TECHNICZNY.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ( wg odrębnego opracowania)

Ogólna charakterystyka

Zakres przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje połączenie istniejących odcinków zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przez zabudowę studni. Trasowanie instalacji wg części graficznej opracowania.

Materiał i armatura

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U 160 SN8. Wszystkie studnie i włazy wykonać jako dostosowane do ruchu kołowego w klasie D400. Zaprojektowano studzienki betonowe posadowione na gruncie rodzimym i na podsypce piaskowej.

Roboty montażowe

Rury PVC-U SN8 należy układać na podsypce piaskowej, łącząc za pomocą kształtek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzając czy ściśle przylegają one do wgłębienia kielicha. Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanałów podczas eksploatacji. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadków.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. Po zakończeniu montażu zasypać rurę piaskiem do połowy średnicy (z wyjątkiem złączy) i zagęścić piasek.

Zabudowa rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych (linia napisu powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury).

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wykonać zgodnie z PN-B-10736:99 „Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

Wykopy należy prowadzić sposobem mechanicznym, a w miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia nad 
i podziemnego wyłącznie sposobem ręcznym. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 2 ÷ 5cm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm niższym od projektowanego. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

Projektuje się wykopy wąsko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocześnie należy zlokalizować i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne. W przypadku wątpliwych miejsc należy wykonać wykopy kontrolne. Przed ułożeniem kanałów należy wykonać podsypkę piaskową gr 15-25 cm i wyprofilować. Podsypka nie powinna zawierać ostrych kamieni oraz innego rodzaju łamanego materiału. Należy pamiętać o dodatkowym wyprofilowaniu podłoża w miejscu złączy rur. Wyprofilowanie należy wykonać przed układaniem przewodów. Przed zasypaniem rurociąg należy poddać próbie szczelności.

Próba szczelności kanalizacji i wykonanie zasypki

Przewody instalacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanałów. Próby szczelności należy przeprowadzić poprzez wolny przepływ wody. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności –  normie PN-92/B-10735.

Po przeprowadzeniu próby należy:

- wykonać zasypkę do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypkę zagęścić,

- wykonać zasypkę w górnej części wykopu gruntem rodzimym zagęszczanym,

- odtworzyć nawierzchnię.

Zewnętrzna instalacja gazu.

Ogólna charakterystyka

Budynek zasilany jest w gaz z sieci g150 istniejącym przyłączem gazowym g50. W ramach przebudowy projektuje się zewnętrzną instalację gazu. Trasowanie zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Przed wejściem zewnętrznej instalacji gazu do budynku, na elewacji przewidziano szafkę gazową wyposażoną w ręczny zawór odcinający oraz w automatyczny zawór odcinający np. typu MAG zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem gazu w kotłowi.

Na szafce gazowej powinien znajdować się napis – „gaz”. Szafkę montować minimum 0,5 m nad terenem 
z możliwością dostępu do niej.

Materiał i armatura

Zewnętrzną instalację gazową doprowadzającą gaz do kotłowni wykonać z rur PE100 SDR11 przeznaczonych do gazu. Rury powinny odpowiadać normom PN-EN 1555 z 2003 oraz DIN-8074 i DIN-8075. Do wykonania odcinków zaprojektowanych jako stalowe, należy zastosować rury ze szwem lub bez szwu wg PN-EN-10208-1:2011.

Roboty montażowe

Rury oraz kształtki PE należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Łączenia rur stalowych z PE wykonać poprzez monolityczne połączenia PE/stal. Połączenia zgrzewane powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Rura stalowa powinna być zabezpieczona przed korozją. Przy zmianie kierunku trasy należy wykorzystywać elastyczność rur PE i stosować łuki gięte.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne należy prowadzić ręcznie. W przypadku wątpliwości co do uzbrojenia podziemnego, wykonać próbne przekopy poprzeczne dla dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i wykonać ewentualnie dodatkowe zabezpieczenia gazociągu lub innych przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości między nimi.

Przewód gazowy należy ułożyć na 10cm podsypce piaskowej, na głębokości: 0,80-0,60 m i obsypać 20 cm warstwą piasku. Nad polietylenowymi odcinkami gazociągu, na wysokości 5 cm ułożyć należy taśmę z przewodem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej o przekroju 1,5 mm2 – zgodnie  z warunkami norm ZN-G_3001 i ZNG – 3002.

Na wysokości: 30-40 cm nad całym rurociągiem ułożyć należy polietylenową taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym, o szerokości min 30cm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym a następnie nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przewody przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych posiadających średnicę wewnętrzną co najmniej o 20mm większą od zewnętrznej średnicy przewodu gazowego a także powinny wystawać po min. 3 mm z każdej strony przegrody. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą gazową wypełnić np. kitem elastycznym.

Przy układaniu gazociągu należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości od pozostałego uzbrojenia podziemnego (Dz. U. z 2013r. poz. 640).

Całość robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej oraz podłączenia urządzeń gazowych do instalacji, podłączeniem przewodów spalinowych należy prowadzić w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.

Szafkę zewnętrzną zamontować 0,5 m. nad terenem i wyposażyć w metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.

Próba ciśnienia

Próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z PN-92/M-34503 oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 640). Gazociągi i przyłącza na których wykonywane są próby szczelności i wytrzymałości powinny być oznakowane zgodnie z ZN-G-3001/2001 i ZG-G-3002/2001. Instalacja po ułożeniu w wykopie i zasypaniu powinna być poddana próbie szczelności i wytrzymałości powietrzem lub gazem obojętnym. Ciśnienie badania powinno wynosić nie mniej niż 0,75 MPa. Czas trwania badania instalacji powinien wynosić 1 godzinę. Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych instalacji będą stanowić tzw. dokumentację powykonawczą – odbiorczą. Odpowietrzenie instalacji gazowej przy napełnianiu gazem wykonać przez kurek główny.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA SANITARNA

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Ogólna charakterystyka

Budynek zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej za pomocą istniejącego przyłącza. Nowoprojektowaną instalację wody zimnej należy wpiąć do instalacji istniejącej.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w biwalentnym zasobnikowym podgrzewaczu wody o pojemności 1000 l zasilanym z paneli solarnych i kotłowni gazowej. Istniejącą instalację c.w.u. i cyrkulacyjną należy wpiąć do instalacji nowoprojektowanej, na instalacji cyrkulacyjnej zastosować zawory termostatyczne do automatycznego równoważenia instalacji.

Prowadzenie instalacji

Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzić pod stropem pomieszczeń. Rurociągi montować do konstrukcji budynku z wykorzystaniem systemowych rozwiązań. Podejścia do przyborów w przestrzeniach ścian instalacyjnych, w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian. Na rozgałęzieniach i odejściach od pionu należy zamontować przelotowe zawory odcinające typu kulowego, a w miejscach wymagających zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody - zawory zwrotne. Przewody instalacji wodociągowej należy układać ze spadkami tak, aby zapewnić możliwość odwodnienia instalacji. Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody wydzielania pożarowego zastosować przejścia ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Materiały i armatura

Instalację wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego. Podejścia do przyborów zakończyć zaworami kulowymi do połączeń wężykami.

Celem zrównoważenia instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej przewidziano montaż zaworów termostatycznych

Wszystkie materiały instalacyjne powinny posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodą do picia. W celu zapewnienia właściwej dezynfekcji termicznej, należy w sposób okresowy przegrzewać wodę w podgrzewaczu pojemnościowym   do temperatury ≥+70°C.

Izolacja cieplna

Przewody ciepłej wody po pozytywnym wykonaniu próby szczelności zaizolować pianką poliuretanową. Izolacja termiczna przewodów – wg poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m2K)) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4. | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5. | Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 6. | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 7. | Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze | 6mm |

Przewody zimnej wody zaizolować izolacją o grubości: 9 mm. Po  zakończeniu montażu rury czytelnie opisać.

Próba szczelności, dezynfekcja rurociągów

Przewody instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji należy poddać próbie szczelności. Próbę szczelności wykonać wg. COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą, oraz dokonać dezynfekcji. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalację należy ponownie przepłukać czystą wodą.

Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Ogólna charakterystyka

Nowoprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odbierać ścieki z przyborów zlokalizowanych w pomieszczeniach podlegających przebudowie. Zbiorcze przewody kanalizacji podposadzkowej należy wpiąć do istniejącej instalacji w najbliższym możliwym miejscu.

Trasowanie instalacji zgodnie z graficzną częścią opracowania.

Materiał i armatura

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC łączonych za pomocą kształtek kielichowych. Instalację prowadzoną podposadzkowo wykonać z rur PVC-U SN8. Zastosować wpusty podłogowe z syfonem suchym.

Instalację odprowadzającą ścieki z kotłowni do studni schładzającej zlokalizowanej w piwnicy budynku wykonać z rur żeliwnych. Studnię schładzającą wyposażyć w pompę zatapialną z pływakiem.

W celu zapewnienia wentylacji kanalizacji, piony wentylowane są za pomocą rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach 0,5m i zakończone są wywiewką kanalizacyjną. Piony wyposażyć w czyszczaki (rewizje).

Instalację odprowadzenia skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wykonać z rur PVC łączonych przez sklejanie, skropliny odprowadzić grawitacyjnie do najbliższego pionu KS (wpięcie przez zasyfonowanie). W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zastosować pompki skroplin.

Prowadzenie instalacji

Wszystkie przewody poziome montować ze spadkiem w kierunku przepływu ścieków, kielichem w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Nie wolno wykonywać połączeń przewodów w przejściach przez przegrody budowlane. Przy przejściach przez przegrody stosować rury ochronne. Przewody pionowe należy przymocować do ściany pod każdym kielichem oraz przewidzieć ich zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podejścia do urządzeń sanitarnych przewiduje się jako kryte w przestrzeni ścianek instalacyjnych i w bruzdach ściennych. Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadać zamknięcia wodne o minimalnej wysokości:

- 100 mm - miski ustępowe

- 50 mm - pozostałe przybory sanitarne

Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze.

Średnice podejść kanalizacyjnych pod przybory należy przyjmować:

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)

- zlew DN 40 (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana)

- zlewozmywak DN50

- pisuar DN40

- miska ustępowa DN100

- wanna DN50

Wysokość montażu przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru wynosi:

| Rodzaj przyboru sanitarnego | wysokość montażu [m] |
| --- | --- |
| Umywalka | 0,75-0,80 |
| Zlew | 0,50-0,60 |
| Pisuar dla dorosłych | 0,65 |
| Miska ustępowa wisząca dla dorosłych | 0,40 |
| Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych | 0,45-0,50 |

Do łączenia podejść kanalizacyjnych na pionach należy stosować zoptymalizowane pod względem hydraulicznym trójniki 88 ½ (łagodne). Rurociągi prowadzić zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu obejm rurowych systemowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze. Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Instalacja c.o.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę instalacji ogrzewczej polegającej na wymianie istniejącej instalacji na nową oraz budowę kotłowi gazowej, która będzie głównym źródłem ciepła dla budynku. Rezerwowym źródłem ciepła dla budynku  będzie istniejące przyłącze ciepłownicze.

Obliczeniowe temperatury powietrza wewnętrznego przyjęto według:

- Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami,

- PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

Temperaturę zewnętrzną określono na podstawie normy PN-82/B-02403. Temperaturę obliczeniową zewnętrzną przyjęto jak dla II strefy klimatycznej: okres zimny: -18 ºC. Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczej będą trzy kotły gazowe kondensacyjne o mocy 72,6kW każdy (dla tz/tp=80/60 ºC) zlokalizowane na strychu budynku w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni.

Kotłownia

Na potrzeby instalacji c.o., c.t. i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przewidziano kotłownię gazową składającą się z trzech kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 72,6kW każdy. Kotłownia została zlokalizowana na strychu budynku w wydzielonym pomieszczeniu. Kubatura kotłowni jest większa od minimalnej wymaganej kubatury pomieszczenia dla kotłowni z kotłami z zamkniętą komorą spalania. Podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne, otwierane na zewnątrz. Studnię schładzającą zlokalizowano w piwnicy budynku. Instalację kanalizacji od wpustu w kotłowni do studni schładzającej wykonać z żeliwa. W studni należy przewidzieć pompę zatapialną podłączoną do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.

Zaprojektowano naturalną wentylację nawiewno-wywiewną pomieszczenia kotłowni. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez nawietrzaki ścienne a wywiew poprzez kanał wywiewny zakończony pod stropem siatką i wyprowadzony ponad dach. Kanał na dachu zakończyć wywietrzakiem grawitacyjnym. Pobór powietrza do spalania i odprowadzenie spalin z kotłów za pomocą kominów koncentrycznych powietrzno – spalinowych wyprowadzonych ponad dach budynku. Kominy wyprowadzone ponad połać dachową zakończyć kominkami ochronnymi.

Kotły pracować będą na potrzeby trzech obiegów grzewczych: obiegu ogrzewania grzejnikowego, obiegu ciepła technologicznego, obiegu zasilania podgrzewacza c.w.u. Do przygotowania c.w.u. przewidziano zasobnik o pojemności 2000l. Przygotowanie c.w.u. wspomagane przez kolektory solarne.

Kotłownia wyposażona zostanie w sprzęgło hydrauliczne, rozdzielacz, zawory: zwrotne, równoważące, trójdrogowe, odcinające oraz armaturę pomiarową, glikolowy wymiennik ciepła dla instalacji c.t., pompy obiegowe, stację uzdatniania wody. Na przewodzie zimnej wody w kotłowni przed stacją uzdatniania wody należy zamontować zawór antyskażeniowy typu EA. Instalację w kotłowni wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. Instalacje zostaną zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów bezpieczeństwa oraz naczyń przeponowych. Zastosowano  automatyczne zawory odpowietrzające montowane w najwyższych punktach instalacji. W najniższych punktach instalacji należy zamontować zawory spustowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690. z późniejszymi zmianami przed niekontrolowanym wypływem gazu w kotłowni instalację należy zabezpieczyć systemem bezpieczeństwa z detektorami gazu, automatycznym zaworem odcinającym umieszczonym w szafce gazowej i sygnalizatorem akustyczno-świetlnym.

Instalacja grzejnikowa -  c.o.

Zaprojektowano centralne ogrzewanie w systemie trójnikowym. Projektuje się instalację ogrzewania grzejnikowego w systemie zamkniętym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe w wykonaniu higienicznym z wyjątkiem pomieszczenia kotłowni. Podejścia go grzejników zaprojektowano jako dolne. Grzejniki wyposażyć należy w automatyczne zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne. W miejscach ogólnodostępnych głowice termostatyczne należy wyposażyć w elementy zabezpieczające przed kradzieżą zgodnie z wytycznymi producenta. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić  co najmniej  100 mm. Jeżeli  nie ma możliwości zachowania tych odległości  dopuszcza się montaż grzejnika  70-110mm  od podłogi  i  od parapetu. Jeżeli odległość ta jest mniejsza należy bezwzględnie zastosować grzejniki  o mniejszej wysokości  lub  zwiększyć moc grzejnika  o 10 %. Grzejnik należy montować w opakowaniu fabrycznym. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane,  aby  po podłączeniu   z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku  nie spowodowały  żadnego naprężenia.

Instalacja ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologicznego zasila nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej. Czynnikiem grzewczym instalacji  jest wodny roztwór glikolu.

Instalacja zasilania zasobnika c.w.u.

Instalacja zasilania zasobnika c.w.u. będzie doprowadzała ciepło do zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności 2000l. Instalacja c.w.u. z możliwością podłączenia zasilania z instalacji solarnej.

PROWADZENIE INSTALACJI

Przewody magistralne instalacji c.o. od rozdzielacza z kotłowni prowadzić na najwyższych kondygnacjach do pionów. Przewody rozdzielcze, piony i odcinki przyłączeniowe do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych, szachtach instalacyjnych lub po wierzchu ścian.

Instalację c.t. prowadzić z kotłowni do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej na kondygnacji strychu po wierzchu ścian.

Instalację zasilania zasobnika c.w.u. prowadzić w kotłowi po wierzchu ścian.

Należy przewidzieć kompensację wydłużeń termicznych zgodnie z wytycznymi producenta przewodów. Instalację montować do przegród budowlanych za pomocą systemowych rozwiązań. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne stosować stalowe tuleje ochronne. Należy wykonać przebicia instalacyjne. Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać je w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody.

MATERIAŁY I ARMATURA

Instalację c.o., c.t. zaprojektowano z rur stalowych lub z tworzywa. Instalację zasilania zasobnika c.w.u. wykonać z rur stalowych. W najwyższych punktach instalacji przewidziano zawory odpowietrzające, a w najniższych zawory spustowe. Ponadto w skład instalacji ogrzewczych wchodzi armatura kontrolno – pomiarowa, zawory odcinające, pompy obiegowe, zawory regulacyjne, zawory równoważące.

IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji c.o. c.t. i zasilania zasobnika c.w.u. po pozytywnym wykonaniu próby szczelności zaizolować pianką poliuretanową . Izolacja termiczna przewodów – wg poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m2K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4. | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5. | Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 6. | Przewody ogrzewań centralnych wg poz 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 7. | Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze | 6mm |

PRÓBA SZCZELNOŚCI

Po wykonaniu instalacje należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Następnie instalacje należy poddać  próbie na zimno na ciśnienie 0,6MPa. Po pozytywnym wyniku próby ciśnienia należy wodę spuścić i ponownie napełnić wodą. Woda do napełniania zładu musi spełniać warunki normy PN-93/C-04607. Po uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić próbę na gorąco z regulacją całości układu grzewczego. Próbę szczelności wykonać wg. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

Instalacja gazu.

Ogólna charakterystyka

Projektuje się instalację gazową doprowadzającą gaz z projektowanej szafki gazowej (SG2) do kotłów gazowych w kotłowni. Szafka gazowa zlokalizowana będzie na północnej elewacji budynku. W szafce należy umieścić ręczny zawór odcinający, a także automatyczny zawór odcinający np. typu MAG zabezpieczający przed niekontrolowanym wypływem gazu w kotłowni.

Projektowana instalacja gazowa dla kotłowni zasilać będzie kaskadę trzech kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania której przewidywana moc pracy wynosić będzie 217,8 kW.

W kotłowni należy przewidzieć bufor gazu DN200 o długości 1,50 m.

Prowadzenie instalacji

Przewody gazowe należy prowadzić natynkowo, powyżej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, w odległości co najmniej 10 cm. W przypadku skrzyżowań z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być oddalone od nich co najmniej o 20 mm. Ponadto nie mogą krzyżować się i być prowadzone poniżej przewodów instalacji elektrycznej, lecz powinny być prowadzone nad nimi. Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwić wykonanie prac konserwatorskich. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne stosować rury ochronne uszczelniane szczeliwem.

Trasowanie instalacji gazowej zgodnie z graficzną częścią opracowania.

Przejścia przez ściany wykonać w stalowych rurach osłonowych o średnicach i długościach:

- przez ściany: o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury gazowej, długości 10 cm dłuższej niż grubość ściany ( 5 cm z każdej strony).

Materiały i armatura

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Kształtki do zmiany średnic rur i zmiany kierunku powinny być wykonane ze stali jako kute lub ciągnione.

Kotły gazowe połączyć na sztywno za pomocą śrubunku. Przed każdym kotłem zamontować filtr do gazu oraz zawór kulowy odcinający. Zastosowany kocioł i materiały do budowy instalacji gazowej powinny posiadać odpowiednie atesty i być przystosowane do spalania gazu ziemnego. Odbiorniki powinny posiadać oznaczenia znakiem CE.

Próba szczelności i odbiory

Wewnętrzna instalacja gazowa podlega konserwacji, którą winien wykonać odbiorca gazu.

Całość robót związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej oraz podłączenia urządzeń gazowych do instalacji, podłączeniem przewodów spalinowych należy prowadzić w oparciu o aktualne obowiązujące przepisy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nieposiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.

Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:

0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa

0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1MPa

Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05MPa. Czas wykonywania próby – 30min

Po wykonaniu próby należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej który musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

Instalacja wentylacji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

W zakresie przebudowy opracowywanego budynku przewidziano wentylację grawitacyjną, wentylację mechaniczną wywiewną i wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną.

Poziom -1.

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych (-1.2, -1.6, -1,7) przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną obsługiwaną przez wentylatory kanałowe. Powietrze z wymienionych pomieszczeń usuwane będzie za pomocą zaworów wywiewnych i odprowadzane do dachowej wyrzutni powietrza. Napływ powietrza do pomieszczeń poprzez transfer z pomieszczeń sąsiednich.

W pomieszczeniach izb przyjęć, rejestracji oraz pomieszczeniu socjalnym przewidziano wentylację opartą o grawitacyjne nawietrzaki okienne lub ścienne. Wywiew powietrza z pomieszczeń przez transfer do pomieszczeń sąsiednich.

W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego (-1.4) przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną. Wywiew zaworami wywiewnymi zlokalizowanymi pod stropem pomieszczenia, i dalej instalacją wywiewną do wentylatora kanałowego z którego powietrze odprowadzane będzie do wyrzutni dachowej. Nawiew powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki okienne.

Na potrzeby pomieszczenia technicznego -1.11 przewidziano instalację wentylacji wywiewnej obsługiwanej przez wentylator kanałowy. Powietrze z pomieszczenia usuwane będzie przez zawór wywiewny i odprowadzane do wyrzutni dachowej. Napływ powietrza do pomieszczenia przez transfer z pomieszczeń sąsiednich.

Piętro.

W toalecie +1.1 przewidziano wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie wentylatorem ściennym. Napływ powietrza do pomieszczenia przez transfer z pomieszczeń sąsiednich. Powietrze z pomieszczenia odprowadzane do dachowego wywietrzaka grawitacyjnego.

W Sali chorych 1.2 przewidziano wentylację opartą o grawitacyjne nawietrzaki okienne. Wywiew powietrza z pomieszczeń przez transfer do pomieszczeń sąsiednich.

Na potrzeby wentylacji sali nadzoru intensywnego (+1.3) oraz przyległej dyżurki pielęgniarskiej (+1.4) przewidziano wspólną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej obsługiwaną przez centralę wentylacyjną wykonaną w wysokim standardzie higienicznym np.: firmy Clima Gold typ Optima Kryształ. Centrala wyposażona w: szczelny wymiennik do odzysku ciepła, nagrzewnicę, chłodnicę, wymienniki w ramkach ze stali nierdzewnej, podłogi ze spadkiem wykonane z blachy nierdzewnej, wentylatory malowane, pustą sekcję pomiędzy nagrzewnicą, a chłodnicą, w sekcjach wentylatorowych oraz filtracyjnych doświetlenie LED i wizjery. Instalacją obsługująca pomieszczenia +1.3 i +1.4 ma za zadanie utrzymanie minimum dziesięciu wymian powietrza w sali nadzoru intensywnego, a także utrzymanie odpowiednich poziomów temperatury i wilgotności w tej sali. Powietrze do opisanej centrali dostarczane będzie z czerpni ściennej zlokalizowanej w oknie na strychu. W centrali powietrze poddawane będzie obróbce i pierwszej filtracji, a następnie doprowadzane będzie do nawiewników z filtrem absolutnym w pomieszczeniu sali nadzoru intensywnego. Wywiew z sali +1.3 następował będzie przez wywiewniki zlokalizowane w pomieszczeniu oraz przez transfer części powietrza do przyległego pomieszczenia dyżurki pielęgniarskiej +1.4. Powietrze wywiewane z obsługiwanych pomieszczeń trafiać będzie do centrali wentylacyjnej i dalej do wyrzutni dachowej.

W pomieszczeniach +1.5, +1.6, +1.10, przewidziano wentylację opartą o grawitacyjne nawietrzaki okienne lub ścienne. Wywiew powietrza z pomieszczeń przez transfer do pomieszczeń sąsiednich.

Na potrzeby pomieszczenia +1.7 magazyn leków przewidziano instalację wywiewną obsługiwaną przez wentylator kanałowy. Wywiew przez zawór wywiewny i dalej instalacją wywiewną do wyrzutni dachowej. Napływ powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki okienne.

Na potrzeby pomieszczenia +1.9 przewidziano instalację wywiewną obsługiwaną przez wentylator kanałowy. Wywiew przez zawór wywiewny i dalej instalacją wywiewną do wyrzutni dachowej. Napływ powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki okienne.

Na potrzeby toalet +1.11 i +1.12 przewidziano instalację wywiewną obsługiwaną przez wentylator kanałowy. Wywiew przez zawory wywiewne i dalej instalacją wywiewną do wyrzutni dachowej. Napływ powietrza do pomieszczeń przez transfer z pomieszczeń sąsiednich.

Na potrzeby pomieszczenia +1.13 aneksu kuchennego przewidziano instalację wywiewną obsługiwaną przez wentylator kanałowy. Wywiew przez zawór wywiewny i dalej instalacją wywiewną do wyrzutni dachowej. Napływ powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki okienne.

W pomieszczeniu technicznym +1.14 przewidziano wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie wentylatorem ściennym. Napływ powietrza do pomieszczenia przez nawietrzaki okienne.

Kanały i kształtki wentylacyjne

Do transportu powietrza zastosowano kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym. Kanały zaizolować wełną mineralną zgodnie z Dz.U. 2015 poz.1422.

Kanały i kształtki wykorzystane do montażu instalacji wentylacyjnej o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro, z fabrycznym uszczelnieniem z gumy EPDM. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów (wg normy PN-EN-1507:2007, PN-EN-12237:2005)

Kanały i kształtki instalacji obsługującej pomieszczenia +1.3 i +1.4 wykonać z kanałów gładkich łączonych na nity.

Kanały w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgań np. firmy Walraven. Zawiesia montować do elementów konstrukcyjnych. Podpory kanałów 
w rozstawie w zależności od przekroju kanału. Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne, 
z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

Należy dążyć do tego aby każdy element instalacji wentylacji był podparty w dwóch punktach tak aby odciążać kołnierze oraz miejsca połączeń.

Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.

Do hydraulicznej regulacji układów wentylacyjnych służyć będą przepustnice jednopłaszczyznowe.

Wszystkie kanały i kształtki należy mocować w sposób pewny i trwały oraz eliminujący przenoszenie się drgań 
z instalacji do konstrukcji.

Instalację wentylacji po zmontowaniu należy poddać próbie na szczelność oraz regulacji poszczególnych układów dla uzyskania wydajności na elementach nawiewnych i wywiewnych zgodnie z wartościami założonymi 
w projekcie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Urządzenia powinny posiadać obudowy o stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego, który odpowiada, co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Obudowy powinny posiadać powierzchnie gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi 
i uszkodzeń powłok ochronnych.

Urządzenia

Do wszystkich urządzeń i elementów wentylacyjnych wymagających serwisowania i obsługi oraz konserwacji lub wymiany należy zapewnić łatwy dostęp. Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych muszą mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Należy wykonać uziemienie urządzeń i przewodów wentylacyjnych.

Ochrona przed hałasem i drganiami

Instalację wentylacyjną należy wykonać w taki sposób, aby były spełnione wymagania akustyczne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy odnośnie poziomu hałasu w pomieszczeniach.

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości  podanych w PN-87/B-02151/02.

Zaleca się wyposażyć instalację wentylacyjną w połączenia elastyczne, tłumiki drgań i hałasu we wszystkich newralgicznych punktach instalacji. Wykonawca odpowiada za utrzymanie wymaganego poziomu hałasu.

Instalacja chłodu.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Na potrzeby pomieszczeń: -1.1. Poczekalnia, -1.3. Rejestracja, -1.4. Gabinet zabiegowy, -1.5. Izba przyjęć dzienna, -1.9. Izba przejęć świąteczna, przewidziano instalację chłodu. Instalacja ma za zadanie utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie 25˚C w okresie ciepłym. Na potrzeby instalacji w wymienionych pomieszczeniach przewidziano naścienne jednostki chłodnicze oraz dedykowaną im jednostkę zewnętrzną zlokalizowaną na strychu.

Na potrzeby pomieszczenia 1.4. Dyżurka pielęgniarek, przewidziano instalację chłodu z jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na strychu.

Na potrzeby chłodnicy w centrali wentylacyjnej przewidziano agregat zewnętrzny zlokalizowany na strychu.

MATERIAŁ I PROWADZENIE INSTALACJI

Instalację łączącą jednostki wewnętrzne z zewnętrznymi należy wykonać z rur miedzianych używanych w chłodnictwie. Rury z czynnikiem chłodniczym prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym pod stropem na systemowych obejmach. Przewody zlokalizowane na zewnątrz prowadzić w peszlach ochronnych.

PRÓBA SZCZELNOŚCI

Po zamontowaniu instalacji chłodniczej przeprowadzić test szczelności. W tym celu napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego i pozostawić w tym stanie na 24 godziny. Próby należy prowadzić zgodnie z obowiązującą normą oraz DTR producenta urządzeń.

ZABEZPIECZENIE  TERMICZNE INSTALACJI CHŁODNICZYCH

Do izolacji termicznej przewodów obsługujących klimatyzatory wykorzystać rury chłodnicze miękkie w izolacji np.: Frigoline.

Rury chłodnicze dla agregatów zasilających chłodnice wykonać jako rury chłodnicze twarde bez izolacji i zaizolować izolacją z otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Nie wolno obłożyć izolacją termiczną miejsc połączeń instalacji przed wykonaniem prób i odbioru. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty.

ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny odbierane będą poprzez tacki skroplin i odprowadzane przewodami z rur PVC łączonymi przez sklejanie. Przewody układać ze spadkiem w kierunku przepływu. Odprowadzenie skroplin włączyć do kanalizacji sanitarnej przez zasyfonowanie. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zastosować pompki skroplin.

UWAGI KOŃCOWE.

- Powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót. Przed przystąpieniem do robót należy komisyjnie przejąć plac budowy z lokalizacją uzbrojenia podziemnego.

- Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych.

- Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika sieci, prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.

- Roboty prowadzić w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników i użytkowników terenu.

- W przypadku wystąpienia wody gruntowej zastosować pompę z agregatem, a wodę odprowadzić do najbliższego rowu lub nad teren.

- Wykonanie i odbiór poszczególnych robót musi być zgodny warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót budowlano-montażowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem i instrukcjami montażu producentów rur i urządzeń.

- Instalowanie urządzeń powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi ich producentów.

- Zastosowane urządzenia powinny posiadać certyfikaty i dopuszczenia do zastosowania w służbie zdrowia.

- Wykonawca robót winien przed montażem urządzeń i elementów poszczególnych instalacji zgromadzić, a następnie przekazać użytkownikowi: aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje CE lub dobrowolne deklaracje zgodności z PN lub normami europejskimi.

- Do montażu zastosować urządzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem instalacji prowadzić należy solidnie, zgodnie
z normami, wiedzą budowlaną, pod właściwym kierownictwem osób uprawnionych – oraz z zachowaniem przepisów bhp.

- Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej.

- Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezpośrednio, na bieżąco, w ramach nadzoru projektowego konsultować z jednostką projektową i upoważnionymi projektantami.

### 7.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

### Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych budynku są:

- rozdzielnica główna nN szpitala (RG);

- zasilanie z RG wszystkich podrozdzielnic,

- rozdzielnica izby przyjęć (RIP);

- rozdzielnice sali intensywnego nadzoru, w tym medyczne (RM);

- transformatory medyczne TM;

- UPS medyczny;

- Rozdzielnica UPS-a (RUPS);

- instalacje elektryczne wewnętrzne gniazd wtykowych ogólnych izby przyjęć i sali intensywnego nadzoru;

- instalacje elektryczne wewnętrzne gniazd wtykowych medycznych izby przyjęć i sali intensywnego nadzoru;

- instalacje elektryczne wewnętrzne oświetlenia podstawowego i awaryjnego izby przyjęć i sali intensywnego nadzoru;

- instalacje elektryczne okablowania strukturalnego izby przyjęć i sali intensywnego nadzoru.

## Zasilanie szpitala

## Stan istniejący

Istniejący szpital zasilany jest z przyłącza niskiego napięcia Tauron Dystrybucja via SZR, który w przypadku zaniku napięcia zapewnia załączenie agregatu prądotwórczego i podanie napięcia z agregatu. Zarówno SZR, jak i agregat prądotwórczy znajdują się w oddzielnym budynku w agregatorowni.

Z agregatorowni energia elektryczna przekazywana jest kablem ziemnym do istniejącej szafy złączowej w podschodziu (projektowane pomieszczenie techniczne -1.10) i dalej do rozdzielnicy głównej budynku w korytarzu (projektowana poczekalnia -1.0).

Z rozdzielnicy głównej zasilane są wszystkie podrozdzielnice szpitala i cześć obwodów gniazdowych i oświetleniowych.

### Stan projektowany

Na potrzeby zasilenia w energię elektryczną projektowanych pomieszczeń szpitala należy:

- zlikwidować istniejącą w podschodziu szafę złączową,

- w miejsce likwidowanej szafy złączowej zabudować projektowaną rozdzielnicę główną budynku,

- zlikwidować istniejąca w korytarzu istniejąca rozdzielnicę główną budynku,

- zabudować nowe rozdzielnice obsługujące projektowane pomieszczenia szpitala.

Z projektowanej RG zasilić wszystkie istniejące i projektowane obwody szpitala. Na potrzeby zasilenia projektowanej RG wykorzystać istniejące kable zasilające. Istniejące kable odpływowe pozostawić bez zmian i podłączyć do projektowanych zabezpieczeń. W przypadku zbyt małej długości kabli i przewodów przedłużyć je stosując mufy lub puszki z zabudowanymi listwami zaciskowymi przelotowymi.

Projektowanej rozdzielnicy głównej szpitala należy zapewnić możliwość podłączenia zasilania rezerwowego poprze dodatkowe pole zasilające i ręczny przełącznik zasilania, co umożliwi zasilanie szpitala nawet w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego na odcinku agregatorownia- szpital lub samej agregatorowni.

### Bilans mocy

| Odbiory | Moc zainstalowana [kW] | Wsp. jedn. kj | Moc maksymalna [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc umowna istniejącego budynku |  |  | 20 |
| Moc projektowanej rozbudowy: | 80 | 0,84 | 67 |
| Oświetlenie | 10 | 0,7 | 7 |
| Technologia medyczna | 12 | 1 | 12 |
| HVAC | 48 | 0,84 | 40 |
| Gniazda | 10 | 0,8 | 8 |
| Moc razem [kW] |  |  | 87 |
| Moc z warunków przyłączenia |  |  | 87 |

W związku z powyższym wyliczeniem wykazano, że moc przyłączeniowa pokrywa zapotrzebowanie projektowanego centrum medycyny estetycznej na moc elektryczną. Zatem stwierdza się, że budynek ma zapewnione dostawy energii elektrycznej.

### Kompensacja mocy biernej

Ze względu na brak projektowanych urządzeń generujących znaczną moc bierną nie przewiduje się kompensacji, ale należy przewidzieć, że w wyniku pomiarów, po uruchomieniu obiektu konieczne będzie zastosowanie kompensacji mocy biernej. W związku z tym w rozdzielnicy RG przewidzieć pole do podłączenia kompensacji oraz przekładnik prądowy.

### Przeciwpożarowe wyłączenie prądu

Ze względu na konieczność wyposażenia budynku szpitala w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, projektuje się przycisk p-poż wyłącznika prądu, zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku. Przycisk przy wejściu głównym będzie wyłączał wszystkie instalacje w budynku wraz z UPS-em medycznym.

Przycisk ten będzie wyzwalał przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane w rozdzielnicy RG oraz podawał sygnał na odpowiednie moduły UPS-a medycznego.

Połączenie pomiędzy przyciskami a wyłącznikiem wykonać kablem NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 2 x 1,5mm2. Kabel prowadzić wewnątrz budynku używając rozwiązań systemowych certyfikowanych z tym kablem.

Zarówno przycisk jak i wyłącznik oznaczyć jako „przeciwpożarowy wyłącznik prądu” – naklejka zgodna z PN – biała błyskawica na czerwonym tle.

Przycisk p-poż wyłącznika prądu wyposażyć w dwa zestyki (drugi będzie służył do podania sygnału na UPS-a o wyłączeniu p-poż, co spowoduje jego wyłączenie).

### Zasilanie awaryjne

Na potrzeby zasilania awaryjnego części obwodów elektrycznych projektowanego obiektu przewiduje się następujące źródła zasilania awaryjnego:

- Generator prądotwórczy - istniejący,

- UPS medyczny - projektowany.

Istniejący układ zasilania z agregatu prądotwórczego pozostawić bez zmian.

Projektuje się UPS medyczny 230V/230V – zasilacz UPS Riello MSM 10kVA/9kW (Delta Power) z bateriami na 180 minut przy 7 kW obciążenia. UPS oraz stojaki z bateriami zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym nieopodal sali intensywnego nadzoru.

Z UPS-a zasilona będzie rozdzielnica medyczna RM1. Na potrzeby UPS-a projektuje się rozdzielnicę R-UPS, którą zlokalizować w tym samym pomieszczeniu co UPS. UPS wyposażyć w zewnętrzny by-pass. Do UPS-a doprowadzić sygnał z p-poż wyłącznika prądu.

Zacisk PE UPS-a połączyć z szyną PE rozdzielnicy RUPS oraz z szyną wyrównania potencjału.

### Trasy kablowe

W obiekcie projektuje się trasy kablowe, w głównych ciągach poziomych w korytach kablowych perforowanych z blachy stalowej cynkowanej metodą Sendzimira – grubość 1,5 mm, prowadzonych w przestrzeni międzystropowej.

Przewidziano osobne koryto kablowe dla instalacji wysokoprądowych i niskoprądowych. Przy czym koryto instalacji niskoprądowych powinno być przykryte pokrywą (stalowe koryto z pokrywą zagwarantuje ekranowanie instalacji niskoprądowych). W miejscu gdzie nie zaprojektowano osobnych koryt przewody niskoprądowe prowadzić w ogólnym korycie wyposażonym w przegrodę – przedział niskoprądowy przykryć pokrywą.

Instalacje poza korytami prowadzić w rurkach lub bezpośrednio w tynku (instalacje niskoprądowe wyłącznie w rurkach). Przewody w ścianach g/k układać w rurkach ochronnych lub stosować odpowiednie tulejki ochronne w potencjalnych miejscach styku z konstrukcją ściany.

Przewody o podwyższonej odporności ogniowej układać poza korytami stosując systemowe mocowania do stropów i ścian.

Koryta kablowe podłączyć do głównej szyny wyrównania potencjału.

W pionie zlokalizowanym w klatce schodowej przewody układać w tynku w rurach ochronnych. Przewody o podwyższonej odporności ogniowej układać w rurach certyfikowanych jako E90 w spójnym systemie z zastosowanymi przewodami i kablami.

## Obwody wymagające podwyższonej pewności zasilania w energię elektryczną

### Klasyfikacja projektowanych obwodów ze względu na pewność zasilania

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-710 klasyfikuje się projektowane obwody elektryczne pod względem pewności ich zasilania:

na grupy:

- Grupa 0 - pomieszczenia, gdzie nie przewiduje się stosowania części aplikacyjnych – instalacje odbiorcze na ogólnych zasadach (sieć TN-S, wyłączniki różnicowoproądowe 30mA typu AC);

- Grupa 1 - pomieszczenia, gdzie przewiduje się stosowanie części aplikacyjnych zewnętrznie lub inwazyjnie, ale nie są pomieszczeniami w których awaria zasilania może spowodować zagrożenie życia (sieć TN-S, wyłączniki różnicowoprądowe 30mA typu A lub B);

- Grupa 2 - pomieszczenia, gdzie przewiduje się stosowanie części aplikacyjnych  inwazyjnie i są pomieszczeniami w których awaria zasilania może spowodować zagrożenie życia: pomieszczenia zabiegów kardiologicznych, sale operacyjne i sale intensywnej terapii, sala przygotowawcza i wybudzeń itp. (medyczny system sieci IT, składający się z transformatora medycznego, urządzeń kontrolujących rezystancję izolacji metodą AMP, prąd obciążenia, temperaturę transformatora oraz wyposażony w system lokalizacji doziemień EDS151 i zespół przełączająco – kontrolny ATICS).

oraz klasy:

- Klasa <0,5s – pomieszczenia, gdzie zanik napięcia dłuższy niż 0,5s może spowodować zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub uszkodzenie czy utratę danych urządzeń medycznych biorących udział w zabiegu czy operacji (wymagany UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez czas nie krótszy niż 3h);

- Klasa >0,5s <15s – pomieszczenia gdzie dopuszczalny jest zanik napięcia, lecz na czas nie dłuższy niż 15s (wymagany agregat prądotwórczy zapewniający podtrzymanie zasilania przez czas nie krótszy niż 24h);

- Klasa >15s – pozostałe pomieszczenia.

### Zasilanie sali intensywnego nadzoru

Projektowana sala intensywnego nadzoru (IN), zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz wytycznymi technologicznymi wymaga zasilania zaklasyfikowanego w grupie 2 oraz klasie <0,5.

Sala IN (rozdzielnica RM1) będzie zasilana z rozdzielnicy głównej przychodni RG dwoma kablami, co zapewni jej zasilanie nawet w przypadku uszkodzenia jednego z nich.

Ponadto ze względu na konieczność zapewnienia bezprzerwowego zasilania części urządzeń medycznych rozdzielnica RM1 będzie miała zapewnione zasilania z UPS-a medycznego (rozdzielnica RUPS).

Na potrzeby monitorowania przez personel stanu instalacji elektrycznych medycznych należy w dyżurce pielęgniarskiej zainstalować kasetę sygnalizacyjno – kontrolną typu MK firmy Bender, która w razie stanów awaryjnych generuje sygnały akustyczne i optyczne informujące personel o zagrożeniu pewności zasilania.

### Zasilanie gabinetu zabiegowego – intensywny nadzór

Gabinet zabiegowy, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i wytycznymi technologicznymi wymaga zasilania zaklasyfikowanego w grupie 1 oraz klasie >0,5 <15.

Gabinet zabiegowy (rozdzielnica RIN) będzie zasilany z rozdzielnicy głównej przychodni RG.

Nie przewiduje się konieczności zastosowania UPSa, ponieważ krótkotrwałe zaniki napięcia nie mają wpływu na zagrożenie życia czy zdrowia pacjenta, ani na możliwość uszkodzenia czy utraty danych urządzeń medycznych.

### Zasilanie gabinetu zabiegowego – izba przyjęć

Gabinet zabiegowy, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i wytycznymi technologicznymi wymaga zasilania zaklasyfikowanego w grupie 1 oraz klasie >0,5 <15.

Gabinet zabiegowy (rozdzielnica RIP) będzie zasilany z rozdzielnicy głównej przychodni RG.

Nie przewiduje się konieczności zastosowania UPSa, ponieważ krótkotrwałe zaniki napięcia nie mają wpływu na zagrożenie życia czy zdrowia pacjenta, ani na możliwość uszkodzenia czy utraty danych urządzeń medycznych.

### Zasilanie urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych

Projektowane urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne obsługujące salę intensywnego nadzoru oraz gabinet zabiegowy, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i technologiem, wymagają zasilania zaklasyfikowanego w klasie >0,5 <15 (pozagrupowe).

Urządzenia te zasilone będą z projektowanej rozdzielnicy RIN. Urządzenia wentylacyjne obsługujące pozostałe pomieszczenia zasilić z rozdzielnicy RIN lub RIP, w zależności od tego gdzie są zlokalizowane.

### Zasilanie pozostałych obwodów

Obwody elektryczne, poza salą intensywnego nadzoru i gabinetami zabiegowymi, klasyfikowane są do grupy 0 i klasy >0,5 <15, choć część z nich jest pozaklasowa (cały szpital rezerwowany jest przez agregat prądotwórczy).

## Oświetlenie elektryczne

### Oświetlenie podstawowe

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodem kabelkowym 750V typu YDYżo, o przekroju podanym na schematach.

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z normą  PN-EN 12464-1  "Światło dzienne. Oświetlenie miejsc pracy".

W przypadku zmiany zaprojektowanych opraw na inne należy zwrócić szczególną uwagę na posiadanie przez zamienne oprawy wymaganych prawem atestów oraz na parametry świetlne, które powinny być identyczne z oprawami ujętymi w projekcie.

Do sterowania oświetleniem należy wykorzystywać łączniki o odpowiednim IP skoordynowane pod względem wyglądu z gniazdami wtykowymi (ten sam producent i ta sama linia). Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się lokalnie – łącznikami jednobiegunowymi, świecznikowymi, schodowymi, krzyżowymi oraz w przypadku części komunikacji, czy klatki schodowej - przyciskami monostabilnymi, które będą załączały oświetlenie poprzez przekaźnik bistabilny. Przekaźnik i łączniki powinny być dostosowane do podświetlenia przycisków.

Oprawy oświetleniowe montowane nad umywalkami zasilić z obwodów oświetleniowych. Sterowanie tymi oprawami odbywać się będzie z łączników zainstalowanych bezpośrednio przy umywalce.

Wszystkie obwody oświetlenia podstawowego zasilić w układzie sieci TN-S.

Oświetlenie wszystkich projektowanych pomieszczeń, z wyjątkiem sali intensywnego nadzoru klasyfikuje się jako klasę >0,5 <15 (zasilane z agregatu prądotwórczego, bez rezerowania UPS-em).

### Łączniki oświetleniowe

W projekcie zakłada się stosowanie łączników i przycisków białych bądź kremowych p/t. Powinny być to łączniki w systemie Niloe/ Mosaic firmy Legrand lub zbliżone pod względem wzornictwa i jakości. Przy doborze łączników należy zwrócić szczególną uwagę, że powinny być to łączniki umożliwiające montaż w ramkach oraz, że w linii wzornictwa danej serii powinny być dostępne łączniki:

- pojedynczy,

- pojedynczy IP44,

- świecznikowy,

- świecznikowy IP44,

- schodowy,

- schodowy IP44,

- podwójny schodowy,

- przycisk monostabilny jednoklawiszowy,

- przycisk monostabilny dwuklawiszowy,

- przycisk monostabilny jednoklawiszowy IP44.

Zastosowane łączniki pod względem wzornictwa powinny odpowiadać zastosowanym gniazdom wysoko i nisko prądowym – powinny być z tej samej serii.

Łączniki instalować na wysokości 130cm. Jeśli łącznik występuje w bezpośredniej bliskości gniazda elektrycznego lub innego łącznika, bezwzględnie należy zastosować ramki wielokrotne i odpowiednie do osprzętu ramkowego puszki instalacyjne.

### Oświetlenie nocne

Oświetlenie nocne (20lx) przewiduje się wyłącznie w pomieszczeniu sali intensywnego nadzoru oraz dyżurce pielęgniarek. Jako oświetlenie nocne wykorzystać oprawy oświetlenia podstawowego – w sali IN załóżkowe w panelu, a w dyżurce pielęgniarek dodatkową oprawę naścienną.

Oświetlenie to klasyfikuje się jako klasę >0,5 <15 (rezerwowanie wyłącznie przez agregat).

### Oświetlenie na czas zabiegów w sali intensywnego nadzoru, oraz gabinetach zabiegowych

Oświetlenie na czas zabiegów (1000lx) w sali IN, zostanie zrealizowane w oparciu o  wszystkie oprawy oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniu na suficie (z wyłączeniem opraw oświetlenia ewakuacyjnego). W gabinetach zabiegowych przewiduje się natomiast oświetlenie o natężeniu 500lx.

Oświetlenie to powinno być uzupełnione lampą bezcieniową (10 000lx), jeśli będą przeprowadzane procedury medyczne wymagające takiej lampy.

Oświetlenie pomieszczenia sali intensywnego nadzoru klasyfikuje się jako grupę 1, klasę <0,5 - zasilane z rozdzielnicy RM w układzie TN-S – podtrzymanie zasilania przez agregat prądotwórczy i UPS.

Oświetlenie pomieszczeń gabinetów zabiegowych klasyfikuje się jako grupę 1, klasę >0,5 <15 - zasilane z rozdzielnic RIP bądź RIM w układzie TN-S – podtrzymanie zasilania przez agregat prądotwórczy.

Lampy bezcieniowe i endoskopów powinny mieć zapewnione zasilanie z własnych baterii przez czas nie krótszy niż 3h. Wyjątkiem jest pomieszczenie sali IN, gdzie zapewnione jest zasilanie z UPS-a.

### Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

1) w pomieszczeniach:

  - widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych - BRAK,

  - audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób - BRAK,

  - wystawowych w muzeach - BRAK,

  - o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym - BRAK,

  - o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych – BRAK,

2) na drogach ewakuacyjnych:

  - z pomieszczeń wymienionych w pkt 1 – BRAK,

  - oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym - SĄ,

  - w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się - SĄ,

  - w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego - BRAK.

Ponadto wg wytycznych projektowania oświetlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oświetlenie awaryjne zaleca się stosować:

  - w strefach o nieokreślonych drogach ewakuacyjnych w halach lub obiektach o powierzchni podłogi większej niż 60m2 - BRAK,

  - w windach – BRAK,

  - w zewnętrznych strefach bliskiego otoczenia wyjść ewakuacyjnych - SĄ,

  - na schodach i platformach ruchomych - BRAK,

  - w toaletach, lobby, przebieralniach i szatniach o powierzchni powyżej 8m2 i bez względu na wielkość w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych - SĄ,

  - w pomieszczeniach technicznych, które mogą być używane do działań bezpieczeństwa – SĄ,

  - na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz salach operacyjnych - SĄ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyciąg powyżej) w części projektowanych pomieszczeń i dróg przychodni jest konieczność stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Oświetlenie to zrealizować poprzez zastosowanie wydzielonych opraw oświetlenia awaryjnego z wbudowanymi inwerterami, zapewniających min 1h pracę autonomiczną oprawy, w przypadku braku napięcia. Ponadto oprawy te zasilić z obwodów posiadających rezerwowanie agregatem prądotwórczym.

Na drogach ewakuacyjnych należy zastosować zarówno oświetlenie drogi ewakuacyjnej jak i podświetlane znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

Na środku drogi ewakuacyjnej należy zapewnić natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 1lx, na obrzeżach drogi nie mniejsze niż 0,5lx. Zapewnić równomierność na drodze ewakuacyjnej nie gorszą niż 1:40. Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać autonomiczne działanie, po zaniku napięcia przez czas nie krótszy niż 1 godzina – wymóg norm. Stosować lampy z wbudowanymi inwerterami z funkcją autotestu.

Ponadto nad każdym wyjściem ewakuacyjnym z projektowanych powierzchni będą znajdować się podświetlane znaki wskazujące wyjścia ewakuacyjne.

Poza spełnieniem wymogu równomiernego natężenia oświetlenia awaryjnego (1/40) oraz wskazywania kierunków ewakuacji oprawy awaryjne powinny być umieszczane:

•	przy każdych drzwiach wyjściowych ewakuacyjnych,

•	w pobliżu schodów,

•	w pobliżu każdej zmiany poziomu,

•	przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,

•	przy każdej zmianie kierunku,

•	przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

•	na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia ewakuacyjnego końcowego,

•	w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,

•	w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego SSP.

Na potrzeby oświetlenia ewakuacyjnego stosować wyłącznie oprawy oświetleniowe posiadające dopuszczenia CNBOP. Oprawy ewakuacyjne oznaczyć żółtym paskiem umieszczonym na oprawie lub bezpośrednio obok niej.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilać z obwodów oświetlenia podstawowego, lecz sprzed łącznika lub stycznika. Oprawy ewakuacyjne, z wyjątkiem opraw kierunkowych, powinny pracować w trybie „na ciemno”, a oprawy kierunkowe w trybie „na jasno”.

### Oświetlenie stref wysokiego ryzyka i oświetlenie zapasowe

Oświetlenie stref wysokiego ryzyka, które umożliwi właściwe zakończenie działań w sposób bezpieczny  dla osób działających i innych osób przebywających w strefie.

W takiej strefie należy zastosować oświetlenie gwarantujące, po zaniku napięcia natężenie nie mniejsze niż 10% oświetlenia podstawowego i nie mniejsze niż 15lx. Wskaźnik oddawania braw Ra=40.

Na potrzeby gabinetów zabiegowych, ze względu na konieczność dokończenia zabiegu, który wymaga większych niż wymagane normą natężeń, należy przewidzieć zasilanie wszystkich opraw oświetlenia podstawowego z obwodów zasilanych z agregatu prądotwórczego – klasa >0,5 <15s. Natomiast sala IN ma dodatkowo, poza agregatem, zapewnione podtrzymanie zasilania oświetlenia z UPS-a medycznego (klasa <0,5) przez okres 3h.

W wymienionych pomieszczeniach stosować wyłącznie lampy bezcieniowe z wbudowanymi UPS-ami zapewniającymi autonomiczne działanie lamp przez 3h. Wyjątkowo w sali IN nie ma takiej potrzeby, gdyż ewentualna lampa bezcieniowa zasilana będzie z UPS-a medycznego.

## Instalacja ogólna siły i gniazd wtyczkowych

### Wymogi ogólne

Instalacje należy wykonać w układzie sieci TN-S. Wszystkie obwody gniazdowe wyposażyć w wyłączniki różnicowoprądowe. Obwody gniazdowe należy wykonać przewodem kabelkowym 750V typu YDYżo, o przekroju podanym na schematach.

W pomieszczeniach łazienek oraz pomieszczeniach medycznych stosować gniazda o wysokim IP.

Na potrzeby zasilania urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych należy zabudować obwody siłowe. Obwody siłowe zasilać kablami o izolacji 0,6/kV. Kable zasilające urządzenia na dachu powinny być odporne na działanie wysokich i niskich temperatur oraz na działanie UV.

W pomieszczeniach gdzie będą występować jednocześnie obwody gniazdowe zakwalifikowane do różnych grup lub klas należy je jednoznacznie rozróżnić poprzez zastosowanie różnych ich kolorów.

W projekcie przewidziano montaż gniazd elektrycznych wysoko i nisko prądowych białych p/t osadzanych w systemie ramkowym – Niloe/ Mosaic Legrand, w wykonaniu antybakteryjnym.

Przy doborze gniazd należy zwrócić szczególną uwagę, że powinny być to gniazda antybakteryjne, umożliwiające montaż w ramkach oraz, że w linii wzornictwa danej serii powinny być dostępne gniazda:

- elektryczne, z bolcem – pojedyncze,

- elektryczne, z bolcem, IP44 – pojedyncze,

- elektryczne, z bolcem – podwójne,

- elektryczne z blokadą, z bolcem – pojedyncze, wyróżnione kolorem czerwonym,

- elektryczne , z bolcem – pojedyncze, wyróżnione kolorem zielonym,

- gniazda RJ45 kat. 6 UTP – pojedyncze,

- gniazda RJ45 kat. 6 UTP – podwójne.

Zastosowane gniazda pod względem wzornictwa powinny odpowiadać zastosowanym łącznikom oświetleniowym – powinny być z tej samej serii. Nie należy stosować gniazd w systemie SCHUKO.

### Instalacja medyczna gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach grupy 2

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i technologa do grupy 2 zakwalifikowano gniazda wtyczkowe znajdujące się w pomieszczeniach sali IN.

Uwaga: Gniazda pomieszczenia gabinetów zabiegowych, zgodnie z tymi wytycznymi, zakwalifikowano jako obwody grupy 1, klasy >0,5 <15s.

Norma IEC 60364-7-710:2002 wymaga w pomieszczeniach grupy 2 zastosowania sieci IT do:

- obwodów zasilających elektryczny sprzęt medyczny, który ma być zastosowany do wspomagania procesów życiowych lub czynności chirurgicznych,

- innego sprzętu technicznego w otoczeniu pacjenta.

Ponieważ sieć IT nie ma połączenia galwanicznego pomiędzy przewodami fazowymi a przewodem ochronnym zostają spełnione cztery istotne wymagania:

- kiedy pojawia się pierwsze doziemienie zasilanie nie jest przerywane przez zadziałanie zabezpieczeń,

- elektryczny sprzęt medyczny nadal działa poprawnie,

- prądy doziemne zredukowane są do bezpiecznych wartości,

- nie wybucha panika w sali operacyjnej, gdyż nie dochodzi do awarii zasilania.

W związku z powyższym instalacje elektryczne gniazd wtykowych w wymienionych pomieszczeniach, służące do zasilania elektrycznego sprzętu medycznego, który ma być zastosowany do wspomagania procesów życiowych lub czynności chirurgicznych i innego sprzętu technicznego w otoczeniu pacjenta, należy wykonać w układzie sieci IT.

Obwody gniazdowe IT należy wykonać przewodem kabelkowym 750V typu YDYżo, o przekroju podanym na schematach. Obwody te zasilać wyłącznie z rozdzielnic medycznych RM.

Rozdzielnice medyczne wyposażyć  w transformatory medyczne RM (TN/TT), urządzenie do kontroli stanu izolacji oraz obciążenia i temperatury transformatora, układ samoczynnego załączenia rezerwy (sieć/UPS), system lokalizacji doziemień na odpływach IT.

Na potrzeby monitorowania przez personel stanu instalacji elektrycznych medycznych należy w sali IN zainstalować kasety sygnalizacyjno – kontrolne (oznaczone na rzutach jako „KASETA MED”).

Uwaga: Przy każdym gnieździe wtykowym zastosować gniazdo uziemiające podłączone do szyny w rozdzielnicy RM – zgodnie ze schematami.

### Kolorystyka gniazd wtykowych

W związku z zastosowaniem na obiekcie gniazd wtykowych zasilanych z obwodów elektrycznych o różnych grupach i klasach wprowadza się rozróżnienie kolorystyczne w celu uniknięcia pomyłek:

grupa 0 – kolor biały gniazd,

grupa 1 – kolor czerwony gniazd,

grupa 2 – kolor zielony gniazd.

## Sieć okablowania strukturalnego (LAN)

### Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt części pasywnej sieci strukturalnej,

- budowę Punktów Dystrybucyjnych (PD),

### Wykaz norm

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne,

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises,

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

- PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Część 5: Centra danych,

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości,

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków,

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków,

- TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005,

- PN-EN 50600-1.2012 – Technika Informatyczna, Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6),

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania,

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego,

- EN 50288-4-1  Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych (do 600MHz),

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2  - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla,

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym,

- PN-91/E-05009/02,   PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne),

- PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo,

- PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 – przepusty kablowe, linie kablowe,

- Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach – Komisja Nadzoru Finansowego,

- Wytyczne UpTime Institute, TIA oraz EN50600,

- Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej.

### Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego powinien zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia wymogów jakościowych i wydajnościowych sieć okablowania strukturalnego powinien charakteryzować się poniższymi parametrami:

- Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E),

- Okablowanie skrętkowe w wersji nieekranowanej,

- Certyfikaty wydane przez renomowane laboratoria badawcze (np. 3P, Delta lub GHMT itp.) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.

- Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo.

Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, systemową gwarancją niezawodności udzieloną użytkownikowi końcowemu na okres 25 lat.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

### Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania:

- Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w niniejszym projekcie.

- Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności.

### Topologia systemu

Sieć okablowania strukturalnego LAN w nowoprojektowanej części obiektu obsługiwana będzie przez Punkty Dystrybucyjne (PD) zlokalizowany w strefach objętych projektem- osobny dla strefy intensywnego nadzoru, osobny dla izby przyjęć, wykonane w oparciu o szafy wiszące RACK o wymiarach 600x600mm.

System sieci strukturalnej projektuje się w topologii gwiazdy, w kategorii nieekranowanej 6. Okablowanie skrętkowe z Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) rozchodzić się będzie promieniście do poszczególnych punktów abonenckich. Porty RJ45 w punktach abonenckich będą umożliwiały ich zamienne wykorzystanie zarówno w sieci informatycznej, jak i telefonicznej.

Okablowanie teleinformatyczne zostanie zakończone w szafie punktu dystrybucyjnego na odpowiednich łączówkach miedzianych patchpaneli krosowych.

Część pasywną systemu okablowania strukturalnego należy wykonać jako kompletne rozwiązanie jednej firmy, w zakresie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego danego producenta.

## Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu krosowym (w punkcie PD) a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować nieekranowane okablowanie klasy E, kategorii 6 o paśmie przenoszenia minimum 250MHz. Należy zastosować elementy okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoE+ wg IEEE 802.3af o mocy do 30W.

## Punkty przyłączeniowe użytkowników

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (punkty abonenckie) należy zorganizować w postaci pojedynczych / podwójnych modułów RJ45 typu keystone montowanych w standardowym adapterze o wymiarach 45x45mm, który umożliwi organizację gniazd w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych (w zależności od potrzeb) w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów. W połączeniu z gniazdami zasilania 230V (1 lub 2x 230V DATA – zasilanie urządzeń teleinformatycznych) gniazda teleinformatyczne będą tworzyły punkty elektryczno - logiczne (tzw. PEL). Ramka montażowa modułów RJ45 powinna posiadać pole pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu).

W projekcie przyjęto następujący standard numeracji gniazd logicznych:

numer patchpanelu / numer portu na patchpanelu

Lokalizację poszczególnych punktów abonenckich przedstawiono na rzutach instalacji. W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować nieekranowane moduły RJ45 typu keystone, charakteryzujące się:

- kompaktowym rozmiare pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45mm,

- ułożeniem modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem - ograniczenie odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda oraz eliminacja uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika,

- montażem beznarzędziowym.

W celu umożliwienia niezawodnej wymiany danych należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6 (klasy E). Moduły RJ45 powinny mieć możliwość wykorzystania do połączeń telefonicznych, jak i informatycznych nie powodując odkształcenia się pinów skrajnych. Moduł powinien zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB). Piny RJ45 powinny być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na module typu keystone nie powinien być większy niż 6mm. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 typu keystone (wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych). Należy zastosować schemat rozszycia T568B.

Należy zastosować moduły tego samego typu zarówno w panelach krosowych 19” w punkcie dystrybucyjnym, jak i w punktach abonenckich zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach.

Projektuje się dwa rodzaje punktów abonenckich wykonanych w oparciu o adaptery 45x45 przeznaczone do montażu maksymalnie 2 modułów KeyStone RJ45:

- 1x RJ45 - 1x ekranowany moduł KeyStone RJ45 kat. 6,

- 2x RJ45 - 2x ekranowany moduł KeyStone RJ45 kat. 6.

Adaptery 45x45 należy zainstalować we wspólnych ramkach z gniazdami zasilającymi DATA, tworząc wspólne punkty elektryczno – logiczne (PEL).

## Panele krosowe RJ45 miedziane

Przeznaczeniem paneli krosowych RJ45 jest estetyczne i trwałe zakończenie okablowania poziomego, które zbiega się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu. Porty panelu krosowego mogą być łączone (przy użyciu kabli krosowych) z portami RJ45 urządzeń aktywnych LAN lub z portami sieci telefonicznej. W instalacji należy zastosować panele RJ45, zapewniające:

- szerokość 19”, wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45,

- możliwość montaż modułów RJ45 typu keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach abonenckich,

- skalowalność i pełną modułowość umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w stopniu dostosowanym do ilości kabli wprowadzanych do panelu. Nie należy stosować paneli wykonanych w technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej, gdyż takie rozwiązanie ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci teleinformatycznej.

- łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowania dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rzędzie (obok siebie).

## Sprawdzenie sieci, pomiary

- Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić pomiary poświadczające spełnienie standardów zakładanej kategorii, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne innych wymagań koniecznych do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu pomiarowego.

- Pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 co najmniej następujących parametrów linii:

  - Impedancja,

  - Rezystancja pętli stałoprądowej,

  - Prędkość propagacji,

  - Opóźnienie propagacji,

  - Tłumienie,

  - Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

  - Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,

  - Stratność odbiciowa,

  - Zmniejszenie przesłuchu zdalnego,

  - Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

  - Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,

  - Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,

  - Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu.

## Gwarancja

- Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią bezpłatną gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

- Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych.

- Okres gwarancji liczony od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji.

## Uwagi dla Inwestora

- Instalacja sieci strukturalnej powinna być wykonana przez firmę posiadającą certyfikat producenta systemu.

- Po montażu i uruchomieniu instalacji sieci strukturalnej należy wykonać niezbędne pomiary potwierdzające uzyskanie zakładanej kategorii, oraz umożliwiające uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego producenta systemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej.

# Instalacja telekomunikacyjna

Nie ingeruje się w istniejąca instalację telekomunikacyjną budynku.

# Instalacja ochrony przed elektrycznością statyczną

Zadaniem instalacji jest zapobiec niebezpiecznemu gromadzeniu się elektrycznych skupiających się na częściach izolacyjnych urządzeń, mebli, pościeli i odzieży personelu.

W pomieszczeniach wyposażonych w podłogi o właściwościach przewodzących i antyelektrostatycznych należy przewidzieć podłączenie podłogowej siatki uziemiającej i jej połączenie z uziomem poprzez ułożoną pod siatką taśmą miedzianą, połączoną do szyn PAS.Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze

We wszystkich instalacjach stosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim - izolację i obudowy izolacyjne.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim należy stosować samoczynne  wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników nadmiarowo-prądowych oraz różnicowoprądowych. W wyłączniki różnicowoprądowe wyposażono wszystkie obwody gniazdowe – z wyłączeniem sieci IT, która wyposażona jest w system wykrywania i pomiaru prądów upływnościowych.

Stosować połączenia wyrównawcze główne (do 25mm2 Cu) oraz miejscowe (6mm2 Cu). Główną szynę wyrównania potencjału PASG zlokalizować przy rozdzielnicy RG. Szynę PASG połączyć z uziemieniem.

Do systemu połączeń wyrównawczych podłączyć wszystkie części przewodzące obce mogące znaleźć się pod obcym napięciem: meble przewodzące, instalacje wentylacyjne, instalacje wod-kan, gazów medycznych, koryta kablowe, ściany i elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów przewodzących, konstrukcję windy.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Projektuje się ochronę przepięciową, z wykorzystaniem odpowiednich ochronników przepięciowych.

W rozdzielnicy RG zastosować ogranicznik przepięć typu 1 – kombinowany (wg schematu).

W podrozdzielnicach stosować ograniczniki przepięć typu 2.

# Uziom

W przypadku stwierdzenia, że istniejący uziom nie zapewnia rezystancji ≤ 10Ω, projektuje się uziom otokowy – wokół całego budynku szpitala lub uzupełnia się istniejący uziom o uziomy szpilowe (pionowe).

# ZAKRES I SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Projektowana przebudowa nie ma wpływu pogarszającego stan środowiska;

Projektowane materiały do realizacji przebudowy należą do grupy materiałów

ekologicznych i naturalnych;

W trakcie prac budowlanych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu

jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń.

# WARUNKI OCHRONY P/POŻAROWEJ

Projektowany zakres robót nie zmienia warunków ochrony

p.pożarowej budynku.

# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 106 z 2000r. z późn. zmianami)

Adres obiektu:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Wołowie Sp. z o.o.

Ul. Inwalidów Wojennych 26 , 56-100 Wołów

dz. nr 53/5, 53/4 AM 22, obręb Wołów, jedn.ewid. Wołów

Nazwa i adres inwestora:

POWIAT WOŁOWSKI

PL.PIASTOWSKI 2 , 56-100 Wołów

Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. arch. Rafał Pyrcz

Adres projektanta: 		    Ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

## ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze – zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie

i ogrodzenie,

- prace rozbiórkowe

- roboty ciesielskie

- wykonanie izolacji

- roboty blacharskie – opierzenia, obróbki parapetów i lukarn

- roboty tynkowe i okładzinowe,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

- przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

KOLEJNOŚĆ  WYKONYWANCH ROBÓT

Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co

najmniej w zakresie (w miarę potrzeby):

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia właściwej wentylacji,

h) zapewnienia łączności telefonicznej,

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co

najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do

używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż

0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej

umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób

zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna

być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom

postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz

nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w

najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu,

materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem

prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,

mniejszej niż:

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30

KV,

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110

KV,

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników

energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i

mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad

miesiąc,

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach,

należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w

książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z

natrysków,

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w

przypadku korzystania z natrysków,

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na

dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej

polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków

wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny

wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u

kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub

powyżej 25 0C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno –

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie

oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na

terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego

z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń

stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza

się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione

miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych

wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a

stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości

nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego

jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami

producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów

przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z

potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

R o b o t y  z i e m n e:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem

pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno –

inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być wykonane wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście

(wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina

naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów

gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych

i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

R o b o t y  b u d o w l a n o – m o n t a ż o w e:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia

otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów

prowadzących na płyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania

robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie

zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z

każdej strony o 6,0 m).

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych

mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników

zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych

urządzeń technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na

dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której

prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie

mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75

m.

Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a

podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub

pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania

elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie

pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki

pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów,

materiałów lub wyrobów jest zabronione.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m

od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z

wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi,

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,

zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie

dynamiczne spadającej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej

za pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek

urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie

spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów

roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub

podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

R o b o t y  w y k o ń c z e n i o w e:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy

wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA –

70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją

producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów

roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę

niebezpieczną.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru

technicznego.

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na

wysokości 1,00 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację

piorunochronną.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i

przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu

„Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją

producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez

osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich

stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,

należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło

spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać

środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

M a s z y n y  i  u r z ą d z e n i a  t e c h n i c z n e  u ż y t k o w a n e  n a  p l a c u  b u d o w y:

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i

urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony

napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do

ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają

kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie

zimowym.

## PLAN BIOZ

Ze względu na specyfikę  projektowanych robót  budowlano- instalacyjnych, projekt zgodnie z art. 20, ust. 1 pkt B Ustawy Prawo Budowlane wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i

obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów

szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku

pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych

pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku

pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na

3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia

pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości

przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowiązków.

## ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

8. zastosowanie materiałów zastępczych,

9. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i

uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia

działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się

tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z

późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z

późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151

poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

## UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

- Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z autorami projektu.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu.

- Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

- Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu zabronione.

Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstąpień od projektu (zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego) bez zgody projektanta potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy i uzupełnionej w razie konieczności odpowiednimi opracowaniami projektowymi lub rysunkowymi.

opracował:

mgr inż. arch. Rafał Pyrcz

Wrocław, luty 2017r.