SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| OBIEKT: | BUDYNEK SZPITALA W WOŁOWIE – IZBA PRZYJĘĆ |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | UL. INWALIDÓW WOJENNYYCH 26, 56-100 WOŁÓW |
| INWESTOR: | POWIAT WOŁOWSKI, PLAC PIASTOWSKI 2, 56-100 WOŁÓW |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ, UL. STARODĘBOWA 77, 51-251 WROCŁAW |

ST – IS – 02.00.00

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

Spis zawartości

ST-IS-02.01.00 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	4

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	4

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	4

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	4

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	4

1.4 Wymagania ogólne	4

1.5 Informacje o terenie robót budowlanych	4

1.6 Nazwy i kody robót wg CPV	4

1.7 Określenia podstawowe i definicje	4

2.	MATERIAŁY	5

3.	SPRZĘT	5

4.	TRANSPORT	5

5.	WYKONANIE ROBÓT	6

5.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	6

5.2.1 Wykonanie wykopów	6

5.2.2 Montaż rurociągów	6

5.2.3 Próby i odbiory	6

6.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	7

7.	PRZEPISY ZWIĄZANE	7

ST-IS-02.02.00 INSTALACJA WODY, WODY CIEPŁEJ, CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ	9

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	9

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej	9

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	9

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną	9

1.4 Wymagania ogólne	9

1.5 Informacja o terenie robót budowlanych	9

1.6 Nazwy i kody robót wg CPV	9

1.7 Określenia podstawowe i definicje	10

2.	MATERIAŁY	10

3.	SPRZĘT	11

4.	TRANSPORT	11

5.	WYKONANIE ROBÓT	12

5.1	Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją.	12

5.1.1.	Izolacja przewodów.	12

5.1.2.	Próby ciśnieniowe.	12

5.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej	12

6.	KONTROLA JAKOŚCI	13

7.	OBMIAR ROBÓT	13

8.	ODBIÓR ROBÓT	13

8.1 Odbiór częściowy	13

8.2 Odbiór techniczny końcowy	13

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	14

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	14

ST-IS-02.03.00 INSTALACJA C.O.	16

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	16

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	16

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej	16

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	16

1.4. Wymagania ogólne	16

1.5. Informacje o terenie robót budowlanych	16

1.6. Nazwy i kody robót wg CPV	16

1.7. Określenia podstawowe i definicje	16

2.	MATERIAŁY	17

3.	SPRZĘT	17

4.	TRANSPORT	17

5.	WYKONANIE ROBÓT	18

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania	18

5.1.1 Armatura i kształtki	18

5.1.2 Izolacja przewodów	19

5.1.3 Próby ciśnieniowe	19

5.1.4 Mocowanie rurociągów	19

6.	KONTROLA JAKOŚCI	19

7.	OBMIAR ROBÓT	19

8.	ODBIÓR ROBÓT	20

8.1 Odbiór częściowy	20

8.2 Odbiór techniczny końcowy	20

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	20

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	20

ST-IS-02.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	22

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA.	22

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.	22

1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.	22

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	22

1.4. Wymagania ogólne	22

1.5. Informacje o terenie robót budowlanych	22

1.6. Nazwy i kody robót wg CPV	22

1.7. Określenia podstawowe i definicje	22

2.	MATERIAŁY	23

3.	SPRZĘT	24

4.	TRANSPORT	24

5.	WYKONANIE ROBÓT	24

5.1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji	24

5.1.1 Instalacja wentylacji	24

5.1.2 Instalacja klimatyzacji	26

5.2 Montaż urządzeń	26

5.3 Montaż kanałów wentylacyjnych	26

5.4 Podwieszenia	26

5.5 Izolacja	27

5.6 Regulacja i pomiary	27

6.	KONTROLA JAKOŚCI	27

7.	OBMIAR ROBÓT	27

8.	ODBIÓR ROBÓT	27

8.1 Odbiór częściowy	27

8.2 Odbiór techniczny końcowy	28

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	28

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	28

# ST-IS-02.01.00 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Wołowie.

## 1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności niezbędne do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Wołowie. Szczegółowy opis prac zawierają załączone przedmiary robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki, roboty sanitarne obejmują:

- roboty ziemne:

- usunięcie darni i warstwy humusu z obszaru wykopów pod zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej

- wykopy robocze wraz z wykonaniem zabezpieczenia wykopów obudowami płytowymi

- wykonanie odwodnienia wykopów na czas budowy

- roboty instalacyjne:

- wykonanie podsypki z piasku

- ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi

- próby szczelności kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie zasypki wraz z ułożeniem taśmy z wkładką magnetyczną,

- zasyp z zagęszczeniem gruntu,

- płukanie rurociągów,

- odtworzenie nawierzchni

## 1.4 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z D.T.,
Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi właścicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacją Inwestora.

## 1.5 Informacje o terenie robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

## 1.6 Nazwy i kody robót wg CPV

Kody wg CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

## 1.7 Określenia podstawowe i definicje

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód
kanalizacyjny.

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

Zasypka główna- warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki

wstępnej i terenem.

# MATERIAŁY

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze w tym dla przyłącza wodociągowego i zewnętrznej instalacji wodociągowej posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera Budowy i Zamawiającego oraz uzgodni technologię wykonania robót.

Do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować następujące materiały:

- rury kielichowe klasy SN8 z PVC-U wg PN-EN 1401-1 o średnicy 200, 160mm łączone na uszczelki gumowe (EPDM, TPE), które dostarcza producent rur,

- studnie betonowe fi1000 i fi 1200 z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe (EPDM), studnie wg PN-EN 1917:2004 składające się z:

- prefabrykowanego dna studni

- prefabrykowanych kręgów

- pierścieni odciążających

- pierścieni dystansowych

- włazy kanałowe żeliwne w klasie min. D400 wg PN-EN-124

- stopnie złazowe - żeliwne wg PN-EN 13101:2005

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu materiałów pod warunkiem zapewnienia tych

samych warunków technicznych i techniczno-ruchowych co systemy zaprojektowane.

# SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- obudów płytowych dla wykopów,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- instalacji do odwodnienia wykopów,

- agregatu prądotwórczego,

- wciągarek mechanicznych.

# TRANSPORT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń.

Transport armatury winien odbywać się samochodem skrzyniowym o ładowności 1,5t.
Elementy w trakcie transportu winny być zabezpieczone przed możliwością przemieszczania i
uszkodzenia zgodnie z wytycznymi producentów.

Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) z budynku szpitala odprowadzane będą zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 do sieci kanalizacji sanitarnej.

Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą o szerokości 20 cm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić minimum 30 cm nad grzbietem instalacji. W przypadku prowadzenie instalacji powyżej strefy przemarzania gruntu, instalację należy docieplić 20 cm warstwą keramzytu.

### 5.2.1 Wykonanie wykopów

Wykopy pod przewody PVC-U należy prowadzić sposobem mechanicznym, a w miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego wyłącznie sposobem ręcznym. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym od rzędnej projektowanej o 2 ÷ 5cm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm niższym od projektowanego. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału.

Projektuje się wykopy wąsko przestrzenne szalowane. Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednocześnie należy zlokalizować i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne. W przypadku wątpliwych miejsc należy wykonać wykopy kontrolne. Przed ułożeniem kanałów należy wykonać podsypkę piaskową gr 15-25 cm i wyprofilować. Podsypka nie powinna zawierać ostrych kamieni oraz innego rodzaju łamanego materiału. Należy pamiętać o dodatkowym wyprofilowaniu podłoża w miejscu złączy rur. Wyprofilowanie należy wykonać przed układaniem przewodów.

### 5.2.2 Montaż rurociągów

Rury PVC-U SN8 należy układać na podsypce piaskowej, łącząc za pomocą kształtek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzając czy ściśle przylegają one do wgłębienia kielicha. Po wykonaniu złącza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanałów podczas eksploatacji. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunków i spadków.

Elementy studzienki łączone są ze sobą przy pomocy uszczelek gumowych
zapewniając szczelność połączenia. Elementy te zostaną dostarczone na plac budowy 
z wykonanymi kinetami w dnie, osadzonymi króćcami, osadzonymi stopniami włazowymi.
Studzienkę należy usytuować na dnie wykonanym z zagęszczonej podsypki piaskowej 
o grubości 15 cm w wykopie suchym (odwodnionym).

Studzienki należy montować zgodnie z wytycznymi dostawcy elementów oraz danymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi montażu – dostarczanymi przez dostawcę systemu”.

### 5.2.3 Próby i odbiory

Przewody instalacji grawitacyjnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanałów. Próby szczelności należy przeprowadzić poprzez wolny przepływ wody. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności – wg normy PN-92/B-10735.

Przyłącze kanalizacyjne poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe w stosunku do ciśnienia roboczego.

Po przeprowadzeniu prób należy:

-wykonać zasypkę do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypkę zagęścić,

-wykonać zasypkę w górnej części wykopu gruntem rodzimym zagęszczanym,

-odtworzyć nawierzchnię.

Odbiorom technicznym podlegają w szczególności:

- wykopy w zakresie sztywności gruntu w obrębie osypki

- dno wykopu: pod względem nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnego wzmocnienia podłoża, warstwy wyrównawczej oraz rzędnych dna

- obsypka pod względem materiału oraz stopnia zagęszczenia

- rurociągi oraz studzienki pod względem poprawności montażu

- zasypka wykopu pod względem materiału oraz stopnia zagęszczenia

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonanej i odebranej zewnętrznej kanalizacyjnej obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podłoża i fundamentu, pod studzienki,

- wykonanie włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporządkowanie terenu robót,

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

PN-82/M-01600 „Armatura przemysłowa. Terminologia.”

PN-92/M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.”

PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-EN-124-Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników 
i osprzętu z oznaczeniem PN - Kołnierze żeliwne

PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

- Instrukcja projektowania i odbioru instalacji wodociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu producenta rur,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Instrukcja montażowa (układania w gruncie rurociągów z PVC-U) producenta rur.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

# ST-IS-02.02.00 INSTALACJA WODY, WODY CIEPŁEJ, CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45232460-4 Roboty sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji:

- zimnej wody,

- ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją,

- kanalizacji sanitarnej,

dla budynku Szpitala w Wołowie (izba przyjęć).

## 1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wymienionych w pkt 1.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa obejmuje wodę zimną, ciepłą i cyrkulacyjną. Wewnętrzna instalacja kanalizacji obejmuje instalację kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- budowa instalacji wody zimnej dla celów socjalno - bytowych, wody ciepłej i cyrkulacyjnej, montaż armatury wodociągowej,

- regulacja działania instalacji wodociągowej,

- próby ciśnienia,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaż armatury kanalizacyjnej,

- prace dodatkowe wg kosztorysu,

Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót.

## 1.4 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z D.T.,
Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi właścicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacją Inwestora.

## 1.5 Informacja o terenie robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

## 1.6 Nazwy i kody robót wg CPV

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kod CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Kod CPV: 45232460-4 Roboty sanitarne

Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

## 1.7 Określenia podstawowe i definicje

Instalacja wodociągowa – instalacje wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia dla ludzi.

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 27.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Instalacja wewnętrzna wodociągowa wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za wejściem przewodu wodociągowego do budynku.

Instalacja wewnętrzna wodociągowa wody ciepłej – instalacja wody ciepłej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody tj. pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. w kotłowni gazowej.

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.

Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.

Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji wodociągowej przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 20°C

Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody ciepłej wynosi 60°C.

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy wewnętrznej rury

Nominalna grubość ścianki rury (en) grubość ścianki która jest dogodnie zaokrąglona, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. SDR=dn:en Gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyżej.

Instalacja kanalizacyjna – stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.

# MATERIAŁY

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie. Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.

- Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwą aluminium, typu PPR/Al/PPR, PN20,

- Kształtki i złączki z polipropylenu PP-R do instalacji wodnych,

- Zawory kulowe odcinające,

- Zawory odcinające ze spustem,

- Zawory ze złączką do węża,

- WC kompakt łączone z instalacją wężykami,

- Umywalki z otworem 50 cm,

- Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem montowane na szafce,

- Zawory regulacyjne termostatyczne podpionowe na cyrkulacji c.w.u.,

- Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe łączone z instalacją wężykami,

- Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe łączone z instalacją wężykami,

- Wężyki elastyczne w oplocie stalowym,

- Izolacja z pianki poliuretanowej wg Dokumentacji Technicznej,

- Elementy łączące: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujące,

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

- Piasek na podsypkę i obsypkę,

- Rury do kanalizacji wewnętrznej nadposadzkowej z PVC: 110; 75; 50 i 40 mm, łączone na uszczelki gumowe,

- Rury do kanalizacji wewnętrznej podposadzkowej z PVC-U klasy SN8 160, 110, łączone na uszczelki gumowe,

- Kształtki i uszczelki dla w/w rur,

- Rury wywiewne PVC f100/160,

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV f110 i f160,

- Korki kanalizacyjne PVC f110; 160,

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku,

- Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej DN 100,

- Umywalki porcelanowe,

- Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem – stalowe montowane na szafce,

- Muszle ustępowe kompakt,

Istnieje możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem.

# SPRZĘT

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów i sprawny technicznie. Wyszczególnienie podstawowego sprzętu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

# TRANSPORT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń. Wielkość środka transportowego należy uzgodnić z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki.

# WYKONANIE ROBÓT

## Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją.

Instalację wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano z rur wielowarstwowych stabilizowanych warstwą aluminium typu PPR/Al/PPR, PN20 łączonych poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzję termiczną) przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. Podejścia do przyborów od dołu zakończono zaworkami kulowymi do połączeń wężykami. Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów instalacji wg części rysunkowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla budynku z istniejącej instalacji c.w.u.

### Izolacja przewodów.

Instalację c.w.u. i cyrkulacji zaizolować izolacją grubości jak w poniższej tabeli:

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m2K)) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4. | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5. | Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 6. | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 7. | Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze | 6mm |

Przewody zimnej wody zaizolować izolacją o grubości: 6 mm do DN32, 9mm dla rur od DN40 do DN63, 13mm dla rur o średnicy >DN63. Po zakończeniu montażu rury czytelnie opisać.

### Próby ciśnieniowe.

Wszystkie instalacje muszą być poddane próbie szczelności przed zaizolowaniem. Ciśnienie próby wynosi 1,5xciśnienie robocze. Próbę szczelności wykonywać w dwóch etapach. Próbę wstępną przeprowadzić na ciśnienie 1,5x ciśnienie robocze. Ustawić ciśnienie próbne i po 10 minutach odtworzyć je. Po kolejnych 10 minutach czynność powtarzamy. Próba trwa 30 minut. W czasie następnych 30 minut po zakończeniu próby wstępnej ciśnienie nie może spaść więcej niż o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogą występować żadne przecieki. Próbę wstępną przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 10 minut. W próbie głównej wykonywanej przy ciśnieniu roboczym natychmiast po zakończeniu próby wstępnej notuje się spadek ciśnienia w ciągu dwóch godzin w odstępach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ciśnienia nie może się obniżyć o więcej niż o 0,2 bara bez wystąpienia przecieków w instalacji. Próbę szczelności dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji powtórzyć w warunkach pracy instalacji. Próbę należy wykonywać przy użyciu manometru o podziałce 0,1 bara podłączonego w najniższym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym instalację zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu i wypełnić protokół odbioru instalacji.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzonej nadposadzkowo zaprojektowano z rur PVC 
a instalację kanalizacji prowadzoną podposadzkowo z rur PVC-U klasy SN8 - rury spełniają wymagania normy PN-EN 1401-1. Rury układać zgodnie z projektem, i instrukcją producenta rur PVC-U w ziemi stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości ok.30 cm ponad rurę. Rury łączyć na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Piony wychodzące ponad dach zakończyć typowymi rurami wywiewnymi PVC 110 mm. Na pionach zamontować rewizje w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej. Wymiarowanie i lokalizacja przewodów pokazana została w części rysunkowej.

Piony prowadzić w obudowie z płyt GK do przewodów odpływowych PVC-U pod posadzką. Na pionach zamontować czyszczaki w celu umożliwienia okresowej konserwacji instalacji kanalizacyjnej. Wymiarowanie i lokalizacja przewodów pokazana została w części rysunkowej. Rury układane pod posadzką przyjąć jak dla instalacji zewnętrznych, typ PVC-U klasy SN8. Rury należy układać zgodnie z instrukcją producenta, w miejscach i ze spadkami zgodnymi z częścią rysunkową.

# KONTROLA JAKOŚCI

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

- Sprawdzenie szczelności instalacji,

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wodociągowej z Dokumentacją Techniczną,

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji.

Rurociągi przed oddaniem do użytku należy przepłukać czystą wodą z dużą prędkością przepływu tak długo aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Po przepłukaniu sieci należy dokonać jej dezynfekcji. Do dezynfekcji zastosować roztwór chlorku wapnia w ilości 100mg/l lub roztwór podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci należy uzupełniać roztworem tak długo aż na końcu przewodu zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sieć nalży zamknąć na 24 godz. a następnie ponownie przepłukać. Po powtórnym płukaniu należy dokonać badania wody pod względem fizyko-chemicznym. Jeżeli woda odpowiada wymogom wody do celów spożywczych i gospodarczych rurociąg można przekazać do eksploatacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Systemowe elementy mocujące,

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji kanalizacyjnej z Dokumentacją Techniczną,

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji akustycznej.

# OBMIAR ROBÓT

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną (projektem wykonawczym), a także obowiązującymi normami i przepisami.

## 8.1 Odbiór częściowy

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów.

## 8.2 Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji wodociągowych,

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej),

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji,

- Protokoły badań wody,

- Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania instalacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- montaż rur instalacji,

- montaż rur instalacji kanalizacyjnych,

- wykonanie mocowania rur,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń,

- wykonanie przejść przez stropy i ściany,

- badania szczelności instalacji,

- wykonanie izolacji rur.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.

PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PVC,

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-EN12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania,

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku,

Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia,

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.

Inne dokumenty

- Montaż instalacji wodociągowej winien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Zeszyt Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL – 2003 rok, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

# ST-IS-02.03.00 INSTALACJA C.O.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji:

- centralnego ogrzewania

dla budynku Szpitala w Wołowie (izba przyjęć).

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla izby przyjęć szpitala w Wołowie.

## 1.4. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z D.T.,
Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi właścicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacją Inwestora.

## 1.5. Informacje o terenie robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

## 1.6. Nazwy i kody robót wg CPV

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria: 45332000-9 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania,

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

## 1.7. Określenia podstawowe i definicje

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewcza) – instalacje stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w ciepło, spełniająca wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.

Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.

Czynnik grzewczy – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.

Armatura przepływowa instalacji centralnego ogrzewania – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji centralnego ogrzewania.

Elementy grzejne – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń.

Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji centralnego ogrzewania przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia 20°C.

Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana 
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy wewnętrznej rury

Nominalna grubość ścianki rury (en) grubość ścianki która jest dogodnie zaokrąglona, liczbą, 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.

# MATERIAŁY

Do realizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto powinny być:

- nowe i nieużywane,

- bieżąco produkowane,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych obowiązujących norm i przepisów.

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

- Rury stalowe instalacyjne, ze szwem, czarne,

- Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT (zakres średnic Ø14–40 mm) oraz PE-X/Al/PE-X (Ø50–63 mm)

- Uszczelnienia taśmą teflonową,

- Zawory odpowietrzające,

- Zawory termostatyczne,

- Głowice termostatyczne,

- Grzejniki płytowe stalowe,

- Zawory kulowe gwintowane z połączeniami rozłącznymi, PN6, Tmax = 100 °C,

- Zawory zwrotne gwintowane, PN6, Tmax = 100 °C,

- Zawory odcinające i regulacyjne ze spustem,

- Zestawy montażowe pod grzejniki,

- Izolacja z pianki poliuretanowej wg Dokumentacji Technicznej,

- Systemowe podwieszanie rurociągów.

Istnieje możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz akceptacji Inwestora.

# SPRZĘT

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów i sprawny technicznie. Wyszczególnienie podstawowego sprzętu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

# TRANSPORT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń. Wielkość środka transportowego należy uzgodnić z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się ogrzewanie wodne dwururowe z obiegiem wymuszonym - pompowe dla izby przyjęć szpitala w Wołowie, źródłem ciepła jest istniejąca instalacja c.o.

Do ogrzewania pomieszczeń w budynku należy zabudować płytowe grzejniki stalowe. Każdy grzejnik należy dostarczyć z zaworem termostatycznym, zaworem powrotnym oraz automatycznym zaworem odpowietrzającym. Grzejniki należy zasilić wodą grzewczą z istniejącej instalacji c.o.

Główne rurociągi rozprowadzające instalacji ogrzewczych do poszczególnych pomieszczeń prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przewody prowadzić poniżej korytek instalacji elektrycznej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne osiowe przesuwanie się rur. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych ma być zgodne z warunkami producenta zastosowanego systemu rur.

Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej powyżej przewodów elektrycznych.

- nie wolno prowadzić przewodów instalacji ogrzewczej poniżej przewodów instalacji wody zimnej.

- minimalne odległości przewodów wody grzewczej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.

- przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

- podejścia wody grzewczej mają być dodatkowo mocowane przy urządzeniach.

- w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez ściany mają wystawać ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej.

- przejścia przez przegrody ppoż. muszą być wykonane jako ogniochronne o odporności równej lub większej odporności ogniowej przegrody

- przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem w kierunku źródła ciepła

- w najniższych miejscach należy wykonać odwodnienia instalacji, a w najwyższych odpowietrzenia.

Odpowietrzenie instalacji c.o. odpowietrznikami automatycznymi zabudowanymi w najwyższych punktach instalacji. Zawory termostatyczne posiadają możliwość programowania nastawy wstępnej. Współpracują z głowicami termostatycznymi. Sposób prowadzenia przewodów powinien umożliwić wykorzystanie kompensacji naturalnej, w przypadku braku takiej możliwości zastosować kompensatory.

### 5.1.1 Armatura i kształtki

Rurociągi instalacji c.o. wykonane będą z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD, PE-RT/Al/PE-RT (zakres średnic Ø14–40 mm) oraz PE-X/Al/PE-X (Ø50–63 mm). Łączenie rur metodą zaciskową z zaprasowywanym pierścieniem stalowym. Połączenie polega na zaprasowaniu na rurze 
i złączce stalowego pierścienia osadzonego na króćcu złączki. Króciec ten jest wyposażony uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na wysokie temperatury i ciśnienie. Zaciśnięcie pierścienia odbywa się za pomocą ręcznej lub elektrycznej zaciskarki wyposażonej, w zależności od średnicy rury, w szczęki o profilu „U”, „C” lub „TH” (standard zacisku). Zastosowano zawory kulowe gwintowane. min 6bar i 100°C.

### 5.1.2 Izolacja przewodów

Izolacją przewodów czynnika grzewczego należy wykonać z pianki poliuretanowej zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m2K)) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4. | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5. | Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 6. | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 7. | Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze | 6mm |

### 5.1.3 Próby ciśnieniowe

Po wykonaniu instalację c.o. należy poddać próbie szczelności na zimno. Ciśnienie próbne instalacji Ppr = 5,0 bar. W czasie próby sprawdzić należy szczelność wszystkich połączeń. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację należy kilkakrotnie starannie przepłukać. Po spuszczeniu wody i zakończeniu badania, należy instalację napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną z dodatkiem inhibitora korozji. Badania szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno. Czas próby na gorąco i regulacji wynosi 72 godz.

### 5.1.4 Mocowanie rurociągów

Przewody powinny spoczywać na podporach stałych i ruchomych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiałów, z którego są wykonane. Podwieszenie (mocowanie) rurociągów z wykorzystaniem systemowych rozwiązań.

# KONTROLA JAKOŚCI

Instalacja centralnego ogrzewania.

- Sprawdzenie szczelności instalacji,

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowych 
z Dokumentacją Techniczną,

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji.

# OBMIAR ROBÓT

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów.

## 8.1 Odbiór częściowy

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów.

## 8.2 Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji c.o.,

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji,

- Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania instalacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- montaż rur instalacji,

- wykonanie mocowania rur,

- montaż armatury,

- wykonanie przejść przez stropy i ściany,

- badania szczelności instalacji,

- wykonanie izolacji rur.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/B-01430 – Terminologia. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania,

PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe. Cześć I: Postanowienia ogólne.

PN-M_69012:1997 Spawanie połączeń króćców i połączeń odgałęzień. Kształty złączy spawanych.

PN-EN 9701999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. PN-EN 12236:2003.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. PN-91/M-75009Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania.

Inne dokumenty.

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania winien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL – 2003 rok, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

# ST-IS-02.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

# CZĘŚĆ OGÓLNA.

## 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznych instalacji:

- wentylacyjnych

- klimatyzacyjnych

dla budynku Szpitala w Wołowie (izba przyjęć).

## 1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej budynku Szpitala w Wołowie (izba przyjęć).

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- dostawa i montaż wentylatorów,

- dostaw i montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej,

- dostawa i montaż izolacji

- dostaw i montaż oprzyrządowania,

- montaż instalacji wentylacyjnej mechanicznej

- rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

- prace dodatkowe wg kosztorysu

Szczegółowy zakres prac zawierają załączone przedmiary robót.

## 1.4. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z D.T.,
Specyfikacją Techniczną, warunkami technicznymi właścicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacją Inwestora.

## 1.5. Informacje o terenie robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

## 1.6. Nazwy i kody robót wg CPV

Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria: 45332000-4 Roboty instalacyjne wentylacyjne

Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

## 1.7. Określenia podstawowe i definicje

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni 
z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

Uzdatnianie powietrza – procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.

Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.

Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.

Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.

Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego 
w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza.

Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

# MATERIAŁY

Do realizacji wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto powinny być:

- nowe i nieużywane,

- bieżąco produkowane,

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych obowiązujących norm i przepisów.

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji:

- anemostaty nawiewne i wywiewne wraz z przepustnicami,

- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne

- wyrzutnie i czerpnie ścienne,

- kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I wg PN-EN 1505

- kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO wg PN-EN 1506

- kanał wentylacyjny typu flex,

- izolacja kanałów,

- przewody z rur miedzianych w izolacji używane w chłodnictwie,

- wentylatory kanałowe,

- klimatyzatory kasetonowe wewnętrzne ścienne,

- zewnętrzna jednostka zewnętrzna klimatyzacyjna (system VRF).

Istnieje możliwość zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych. Dopuszcza się zmiany na zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz akceptacji Inwestora.

# SPRZĘT

Używany sprzęt powinien być dostosowany do wymogów technologii wykonywania określonych prac i stosowanych materiałów i sprawny technicznie. Wyszczególnienie podstawowego sprzętu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

# TRANSPORT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowa organizację transportu na placu budowy oraz poza Placem Budowy. Warunki transportu odbywać się powinny ściśle wg wytycznych producentów określonych materiałów, armatury i urządzeń. Wielkość środka transportowego należy uzgodnić z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych nie dopuszcza się stosowania lin stalowych. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

### 5.1.1 Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach izby przyjęć przewidziano wentylację mechaniczną nawiewną, mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną.

Poczekalnia (-1.1)

Do pomieszczenia poczekalni dostarczane będzie powietrze zewnętrzne w ilości 140 m3/h. Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Do podgrzewu powietrza wentylacyjnego przewidziano montaż nagrzewnicy elektrycznej kanałowej o mocy 2kW. Czerpnię powietrza zlokalizowano na dachu budynku. Jako elementy nawiewne zastosowano zawory wentylacyjne. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów nawiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Usuwanie powietrza z pomieszczenia poczekalni w ilości 240 m3/h poprzez transfer do pomieszczeń sąsiednich w których zlokalizowano instalacje wywiewne.

WC (-1.7), Łazienka (-1.6)

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 290 m3/h. Wywiew z pomieszczeń za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1), pomieszczenia izby przyjęć dziennej (-1.5) oraz pomieszczenia izby przyjęć „świątecznej” (-1.9) za pomocą kratek transferowych umiejscowionych nad otworami drzwiowymi. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako elementy wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne wywiewne. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Pom. gospodarcze (-1.8)

Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 50 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako element wywiewny zastosowano zawór wentylacyjny wywiewny. Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1) za pomocą kratki transferowej umiejscowionej nad otworem drzwiowym. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Pom. techniczne (-1.11)

Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 50 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako element wywiewny zastosowano zawór wentylacyjny wywiewny. Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1) za pomocą kratki transferowej umiejscowionej nad otworem drzwiowym. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Toaleta dla personelu (-1.2)

Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 50 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako element wywiewny zastosowano zawór wentylacyjny wywiewny. Napływ powietrza kompensującego z pomieszczenia poczekalni (-1.1) za pomocą kratek transferowych umiejscowionych nad otworami drzwiowymi. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Gabinet zabiegowy (-1.4)

Dla pomieszczenia zaprojektowano instalację wywiewną o wydajności 120 m3/h. Wywiew z pomieszczenia za pomocą wentylatora kanałowego umiejscowionego na strychu budynku. Za wentylatorem oraz przed wentylatorem przewidziano montaż tłumików akustycznych. Wyrzutnię umiejscowiono na dachu budynku. Jako elementy wywiewne zastosowano zawory wentylacyjne wywiewne. Napływ powietrza kompensującego z zewnątrz poprzez nawietrzaki okienne. Rozprowadzenie instalacji za pomocą przewodów okrągłych typu Spiro, podłączenie elementów wywiewnych za pomocą przewodów elastycznych typu flex. Prowadzenie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Rejestracja (-1.3), izba przyjęć dzienna (-1.5), izba przyjęć „świąteczna” (-1.9), pom. socjalne (-1.10)

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń przewidziano dostarczenie powietrze zewnętrznego za pomocą nawietrzaków okiennych z wyjątkiem pomieszczenia socjalnego w którym przewidziano montaż nawietrzaka ściennego. Usuwanie powietrza z pomieszczeń poprzez transfer powietrza do pomieszczeń sąsiadujących poprzez kratki transferowe montowane nad otworami drzwiowymi.

### 5.1.2 Instalacja klimatyzacji

Na potrzeby pomieszczeń: -1.1. Poczekalnia, -1.3. Rejestracja, -1.4. Gabinet zabiegowy, -1.5. Izba przyjęć dzienna, -1.9. Izba przejęć „świąteczna”, przewidziano instalację chłodzenia. Instalacja ma za zadanie utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie 25˚ C w okresie ciepłym. Na potrzeby instalacji w wymienionych pomieszczeniach przewidziano naścienne jednostki chłodnicze w układzie miniVRF oraz dedykowaną im jednostkę zewnętrzną zlokalizowaną na strychu budynku. Poszczególne typy jednostek wewnętrznych pokazano w części graficznej opracowania.

## 5.2 Montaż urządzeń

Montaż urządzeń wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić urządzenia do konstrukcji). Przewidzieć dodatkowe konieczność zastosowania dodatkowych elementów mocujących, dostosowujących konstrukcje do rozstawu podpór urządzeń.

## 5.3 Montaż kanałów wentylacyjnych

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych. Kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, PN-EN 12220:2001, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami.

Dodatkowe wzmocnienia mają być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku.

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierścieniowych z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną 
z aluminium, niepalne muszą odpowiadać następującym wymogom:

- muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia przepływającego nimi powietrza,

- muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszą posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,

- połączenia muszą być całkowicie szczelne.

## 5.4 Podwieszenia

Wszystkie kanały wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, tłumiki akustyczne) podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodami lub mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu.

## 5.5 Izolacja

Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej.

Kanały wentylacyjne i izolację termiczną należy wykonać z materiałów niepalnych. Izolację kanałów wentylacyjnych prowadzonych po dachu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

## 5.6 Regulacja i pomiary

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:

- PN-EN 12599:2002 – „Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-EN 12599:2002.

Dopuszczalny hałas w pochodzący od wszystkich urządzeń technicznych wewnątrz i na zewnątrz powinien odpowiadać zapisom wg PN-87/B-02151/02.

# KONTROLA JAKOŚCI

Instalacja wentylacji mechanicznej.

- Sprawdzenie szczelności instalacji i wykonanie jej pomiarów,

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Techniczną,

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

- Kontrola działania wentylatorów,

- Kontrola działania przepustnic.

Instalacja klimatyzacji

- Sprawdzenie szczelności instalacji

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Techniczną,

- Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek.

# OBMIAR ROBÓT

Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w poszczególnych katalogach kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.

# ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów.

## 8.1 Odbiór częściowy

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów.

## 8.2 Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji wentylacji i klimatyzacji

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów włącznie z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej,

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- Aktualność Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji,

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania instalacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- montaż kanałów wentylacyjnych,

- montaż wentylatorów,

- wykonanie mocowania kanałów,

- montaż armatury,

- wykonanie przejść ogniowych przez stropy i ściany,

- badania szczelności instalacji,

- wykonanie izolacji kanałów.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków, symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana, Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-EN12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszanie i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów, wytrzymałość i szczelność przewodów z blach o przekroju kołowym.

PN-EN 12599:2002Ac:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

Inne dokumenty

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania winien być wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL – 2002 rok, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Opracowanie

mgr inż. Marcin Wesołowski